# Checklista för veckokontroll – Saneringsenheten

## Syfte

Kontroll utförs för att funktion och skick av saneringshall, WC, sluss, oren ingång och skåp i sluss samt ambulanshall ska vara iordningsställda, för att kunna ta emot patienter för kemsanering eller personsanering på Saneringsenheten.

## Revidering i denna version

Rutinen justerad under “Genomförande”.

### Genomförande

• starta saneringsläge, låssystemet startar och endast en dörr i taget ska gå att öppna (observera att dörrarna alltid går att öppna med nödhandtag även i saneringsläge)

• kontrollera differenstrycksmätare i sluss och Saneringshall

• starta fläkt och kontrollera att värmen fungerar (fläkt startar ej om temperaturen är över 26°C i slussen), starta infravärme

• spola igenom alla kranar i sluss, toalett och sanering (väggblandare, handfat, ögon- och takdusch). Varm- och kallvatten spolas under minst tre minuter vardera.

• kontrollera golvbrunnar och rensa golvbrunnar vid behov, fyll även på vattenlås vid behov

• torka av bänk och torka ur förvaringsskåpen utomhus vid oren ingång

• funktionstest av porttelefon, kontrollera funktion av infravärme

• finnas två blå plasttunnor med lock (för kläder vid stor kemolycka)

• fyll på i skåp i Saneringshall och sluss enligt märkning, töm tvättsäck och soppåsar

• fyll på i garderober nr 2 och 3 i ambulanshall enligt märkning

• signera på signeringslista efter utförd veckokontroll

Signeringslista: Checklista för veckokontroll – Saneringsenheten

År...........................

| v 1 | v 14 | v 27 | v 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| v 2 | v 15 | v 28 | v 41 |
| v 3 | v 16 | v 29 | v 42 |
| v 4 | v 17 | v 30 | v 43 |
| v 5 | v 18 | v 31 | v 44 |
| v 6 | v 19 | v 32 | v 45 |
| v 7 | v 20 | v 33 | v 46 |
| v 8 | v 21 | v 34 | v 47 |
| v 9 | v 22 | v 35 | v 48 |
| v 10 | v 23 | v 36 | v 49 |
| v 11 | v 24 | v 37 | v 50 |
| v 12 | v 25 | v 38 | v 51 |
| v 13 | v 26 | v 39 | v 52 |