Ingångsvatten Munkedal mikrobiologisk och kemisk kontroll Q Di 263

1 ex i avdelningspärm

Provtagnings-anvisningar

Provtagningskit från SGS. Se provtagningsinstruktion ”Analys av dricksvatten, allmän anläggning” på SGS hemsida.

Pga transporttid tas mikrobiologi så nära upphämtningstid som möjligt.

Transport bokas hos SGS Kundsupport dagen innan tel. 013-254990

vårt kund nummer är 259332

Upphämtning sker mellan kl 13-16. Vattenproverna förvars i kylskåp och packas i medföljande kylväska från SGS en stund innan hämtning. Frysklampar skall läggas i nätfickorna i väskan. 6 i den mellanstora väskan så proverna behåller kylan.

Provtagningsansvarig:		Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef

Frekvens:			2 gånger/år

Provtagningsställe:		Tappställe märkt ingångsvatten i vattenrum 
                                                                  kran RÅ vtn

Provtagningskärl:                                      Provtagningskit Från SGS

Gränsvärden:		                       Enligt gällande föreskrift.

Analys av prov:		SGS Sweden AB

Provsvar:                 	Skickas via e-post till dialysmott och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.

Provsvar skannas in och lagras på                                                 SharePoint ytan ”GMP vatten – Dialys     och njursviktsmottagningen".

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Vid förekomst av höga halter av något eller några ämnen skall jämförelse göras med kemiska analysresultat på vatten taget efter vattenreningsanläggningens RO-membran. Uppvisar även dessa analyser för höga ämneshalter, kontrolleras reningsanläggningens verkningsgrad. VEC/kvalitetsansvarig, sakkunnig person och medicinskt ansvarig för tillverkning ska alltid kontaktas vid avvikande provsvar.