Dok.ID: 22299 Ingångsvatten kemisk kontroll GMP Q Di 202

# 1 ex i originalpärm

Provtagnings-anvisningar

Vattnet skall rinna under minst 10 minuter innan provtagning.

Provtagningskit från Eurofins.

Transport bokas hos Eurofins 010-4908110 senast kl 9 om hämtning samma dag.

Vanligtvis mellan kl 14-16. Vattenproverna förvars i kylskåp och packas i medföljande transportbox från Eurofins en stund innan hämtning. Frysklampar skall läggas med så proverna behåller kylan men får ej frysas.

Liten box 2-3 st, Stor box 4-6 st.

Provtagningsansvarig:		Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef

### Frekvens:			2 gånger/år

Provtagningsställe:		Tappställe märkt ingångsvatten i vattenrum 
                                                                  kran, A4

Provtagningskärl:		Provtagningskit: Från Eurofins

Gränsvärden:		                       Enligt gällande föreskrift.

Analys av prov:		Eurofins

Provsvar:                 	Skickas via e-post till dialysmott och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.

Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Vid förekomst av höga halter av något eller några ämnen skall jämförelse göras med kemiska analysresultat på vatten taget efter vattenreningsanläggningens RO-membran. Uppvisar även dessa analyser för höga ämneshalter, kontrolleras reningsanläggningens verkningsgrad. VEC/kvalitetsansvarig, sakkunnig person och medicinskt ansvarig för tillverkning ska alltid kontaktas vid avvikande provsvar.