Dok.ID: 22299 Ingångsvatten mikrobiologisk och kemisk kontroll GMP Q Di 202

# 1 ex i avdelningspärm

Provtagnings-anvisningar

Provtagnings kit från SGS. Se provtagningsinstruktion ”Analys av dricksvatten, allmän anläggning” på SGS hemsida.

Transport bokas hos SGS Kundsupport dagen innan tel. 013-254990

vårt kund nummer är 259332

Upphämtning sker mellan kl 13-16

Vattenproverna packas i kylväska från SGS. Frysklampar skall läggas i nätfickorna i väskan 6 i den mellanstora väskan så proverna behåller kylan.

Provtagningsansvarig:		Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef

### Frekvens:			2 gånger/år

Provtagningsställe:		Tappställe märkt ingångsvatten i vattenrum 
                                                                  kran, A4

Provtagningskärl:		Provtagningskit: Från SGS

Gränsvärden:	                                            Enligt gällande föreskrift.

Analys av prov:		SGS Analytics Sweden

Provsvar:                 	Skickas via e-post till dialysmott och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.

Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Vid förekomst av höga halter av något eller några ämnen skall jämförelse göras med kemiska analysresultat på vatten taget efter vattenreningsanläggningens RO-membran. Uppvisar även dessa analyser för höga ämneshalter, kontrolleras reningsanläggningens verkningsgrad. VEC/kvalitetsansvarig, sakkunnig person och medicinskt ansvarig för tillverkning ska alltid kontaktas vid avvikande provsvar.