Dok.ID: 22304 Mikrobiologi och Endotoxin kontroll av tillredningsvatten CWP 1 och CWP2 GMP Q Di 207

# 1 ex i originalpärm

# Provtagnings anvisningar för ingångsvatten/ tillrednings vatten.

Tappningsmynningen desinfekteras med 70% sprit och vattnet får rinna fritt någon minut före provtagningen.

Prov för endotoxin och mikrobiologi skickas till mikrobiologen SU.

#### Arkivering av provsvar

Dialysmottagningen arkiverar alla provsvar.

Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Kontroll mikrobiologi och endotoxin.

| Provtagningsansvarig: | Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef, Tekniker |
| --- | --- |
| Frekvens: | 12 gånger per år (varje månad) |
| Provtagningsställe: | CWP 1 och 2 efter RO1 kran/uttag nr 8 Efter CWP 1 Första tappställe R13 1:1 Sal 6 sista tappställe 1:11 Efter CWP 2: Första tappställe Behrum 2:1 Rum 4 sista tappställe 2:17 |
| Provtagningskärl: | Steril flaska 100 ml för mikrobiologi Rör 6 ml för endotoxiner |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift, vatten för tillredning |
| Analys av prov: | Mikrobiologen SU. |
| Kontroll av: | Totala mikroorganismer och endotoxiner. |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, Signeras av delegerad sjuksköterska Provsvar skannas in se ovan |

Till detta dokument finns en bilaga Q Di 207 Kontrollprogram Vattenkvalité Tillredningsvatten. Här ska provtagningen signeras.

Åtgärder vid överskridna mikrobiologiska gränsvärden:

Kontakta vårdenhetschef som informerar sakkunnig person samt medicinsk tekniker. De tar tillsammans med ledningsansvarig läkare, ansvarig dialysläkare beslut om vidare åtgärder.