Dok.ID: 22304 Mikrobiologi och Endotoxin kontroll av tillredningsvatten CWP 1 och CWP2 GMP Q Di 207

# 1 ex i avdelningspärm

# Provtagnings anvisningar tillredningsvatten.

Tappningsmynningen desinfekteras med 70% sprit och därefter får vattnet rinna fritt någon minut före provtagning.

Prov för endotoxin och mikrobiologi skickas till mikrobiologen SU.

#### Arkivering av provsvar

Dialysmottagningen arkiverar alla provsvar.

Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Kontroll mikrobiologi och endotoxin.

| Provtagningsansvarig: | Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef, Tekniker |
| --- | --- |
| Frekvens: | 12 gånger per år (varje månad) |
| Provtagningsställe: | CWP 1 och 2 efter RO1 kran/uttag nr 8 Efter CWP 1 Första tappställe R13 1:1 Sal 6 sista tappställe 1:11 Efter CWP 2: Första tappställe Behrum 2:1 Rum 4 sista tappställe 2:17 Övriga tappställen prov tas 4 ggr per år se schema bilaga 2,3,4 |
| Provtagningskärl: | Steril flaska 500 ml för mikrobiologi Rör 6 ml för endotoxiner |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift, vatten för tillredning |
| Analys av prov: | Mikrobiologen SU. |
| Kontroll av: | Totala mikroorganismer och endotoxiner. |

Till detta dokument finns bilaga 1 Q Di 207 Kontrollprogram Vattenkvalité Tillredningsvatten. Här ska provtagningen signeras.

Åtgärder vid överskridna mikrobiologiska gränsvärden:

Kontakta vårdenhetschef som informerar sakkunnig person samt medicinsk tekniker. De tar tillsammans med ledningsansvarig läkare, ansvarig dialysläkare beslut om vidare åtgärder.

| Provtagningsschema tappställe |  |  | bilaga 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Månad | Jan | April |  | Juli |  | Okt |  |
| Prov | Endo Mikro | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  |
| Tappställe CWP 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| R 13 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |
| R 13 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 8 1:8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkstad 1:12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkstad 1:15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prov | Endo Mikro | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  |
| Tappställe CWP 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 1 2:2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 1 2:5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 2 2:8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 3 2:11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 4 2:14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Varje månad: |  |  |  |  |  |  |  |
| CWP 1 efter RO kran 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 13 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 6 1:11 |  |  |  |  |  |  |  |
| CWP 2 efter RO kran 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Beh rum 2:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 4 2:17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kem SGS x 2 per år |  |  |  |  |  |  |  |
| mars/apr aug/sept |  |  |  |  |  |  |  |

| Provtagningsschema tappställe |  |  | bilaga 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Månad | Feb | Maj |  | Aug |  | Nov |  |
| Prov | Endo Mikro | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  |
| Tappställe CWP 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 13 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 12 1:6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 8 1:9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkstad 1:13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkstad 1:16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prov | Endo Mikro | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  |
| Tappställe CWP 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 1 2:3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 2 2:6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 2 2:9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 3 2:12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 4 2:15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Varje månad |  |  |  |  |  |  |  |
| CWP 1 efter RO kran 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 13 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 6 1:11 |  |  |  |  |  |  |  |
| CWP 2 efter RO kran 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Beh rum 2:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 4 2:17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kem SGS x 2 per år |
| mars/apr aug/sept |

| Provtagningsschema tappställe |  |  | bilaga 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Månad | Mars | Juni |  | Sept |  | Dec |  |
| Prov | Endo Mikro | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  |
| Tappställe CWP 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 13 1:4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 11 1:7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 7 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkstad 1:14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prov | Endo Mikro | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  | Endo Mikro |  |
| Tappställe CWP 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 1 2:4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 2 2:7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 3 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 3 2:13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 4 2:16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Varje månad |  |  |  |  |  |  |  |
| CWP 1 efter RO kran 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 13 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 6 1:11 |  |  |  |  |  |  |  |
| CWP 2 efter RO kran 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Beh rum 2:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum 4 2:17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kem SGS x 2 per år |
| mars/apr aug/sept |