Validering – vattenreningsanläggning med två RO enheter GMP Q Di 254

Ett ex i avdelningspärm, ett ex i vattenpärm i CWP rum

### Ändring: 
Anpassad för att uppfylla Läkemedelsverkets föreskrift HSLF-FS 2022:40.
Anpassad för specifik vattenanläggning.

### Används i lämpliga delar, kan kompletteras med dokument från leverantör

### Ankomstkontroll

| Produkt |  |
| --- | --- |
| Leverantör |  |
| Leveransdatum |  |
| Beteckning |  |
| Serienummer |  |
| Programversion |  |
| Inventarienummer |  |
| Leveransen oskadad |  |
| Rätt och komplett utrustning levererad enligt kravspecifikation och beställningsunderlag |  |
| Bruksanvisning på svenska |  |
| Loggbok för utrustningen |  |

Anmärkningar…………………………………………………………………………….......

Ankomstkontroll utförd:	Datum: ……………. 	Sign: ………………………...............
					Driftansvarig för teknik

Maskinbeteckning:…………………......     Inventarienummer:……………………...

Installationskvalificering

Utförs av leverantör innan anslutning till slinga enligt nedan:

Installation och funktionstest av anläggningen. Se separat protokoll.

Kontroll av konduktivitet och temperatur efter RO:n mot referensinstrument.

Kontroll av vattenkvalitet gällande ”Vatten för tillredning”, mikrobiell, endotoxiner och kemisk kvalitet. Leverantörens resultat bifogas.

| Konduktivitet- och temperaturvisning utfört av leverantör (Innan anslutning till slinga) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Avläst |  |  | Granskad |  |
|  |  |  | Datum | Referens inst. | RO display | Datum | Sign. |
| Vatten för tillredning | Efter RO1 | Konduktivitet |  | µS/cm | µS/cm |  |  |
|  | Efter RO2 |  |  | µS/cm | µS/cm |  |  |
|  | Efter RO1 | Temperatur |  | °C | °C |  |  |
|  | Efter RO2 |  |  | °C | °C |  |  |

Anmärkningar……………………………………………………………………………........

| Vatten för tillredning efter RO utfört av leverantör (Innan anslutning till slinga) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Prov |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Resultat (Erhållet värde) | Datum | Sign. |
| Vatten för tillredning | Efter RO1 | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  | Efter RO2 | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Resultat (OK/EJ OK) |  |  |
|  | Efter RO2 | Kemisk kvalitet | * |  |  |  |  |

* Skall uppfylla kraven för kemisk kvalitet enligt Läkemedelsverkets föreskrift HSLF-FS 2022:40

Anmärkningar……………………………………………………………………………........

Maskinbeteckning:…………………......     Inventarienummer:……………………...

Processvalidering vattenkvalitet

Valideringar

Följande valideringar av vattenkvalitet skall utföras.

Ingångsvatten:	Mikrobiell och kemisk kvalitet

Efter förbehandling:	Klor och hårdhet

Efter RO:        	Mikrobiell, endotoxiner och kemisk kvalitet

Antal provtagningar, provtagningspunkter och frekvens mellan provtagningarna skall fastställas av en riskanalys.

Godkännande av drifttyp

Följande skall uppfyllas för resp. drifttyp.

HD-drift:

Ankomstkontroll utfört.
Godkänd installationskvalificering inkl. vattenkvalitetsprover.

Godkänt ingångsvatten.

Godkänt prov av klor och hårdhet.

Godkänt prov av endotoxiner vid sista tappställe på slingan.

HDF-drift:

Godkänd för HD-drift

Godkända prov av mikrobiell, endotoxiner och kemisk kvalitet efter RO:n och på slingan.

Provtagningsanvisningar för ingångsvatten/vatten för tillredning.

Tappningsmynningen desinfekteras med 70% sprit. Låt vattnet får rinna fritt någon minut före provtagning.

Övrigt

Godkända analysrapporter bifogas valideringsprotokollet

Maskinbeteckning:…………………......     Inventarienummer:……………………...

Provfrekvens och provtagningspunkter

Provfrekvens och provtagningspunkter enligt riskanalys……….......................................

| Provfrekvens och provtagningspunkter enligt riskanalys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll | Frekvens | Tappställe |
| Ingångsvatten | Mikrobiell | Dag | A4 |
|  | Kemisk | Dag |  |
| Efter förbehandling | Klor och hårdhet | Dag | A23 |
| Efter RO | Mikrobiell | Dag | RO1 kran 8, Första, Sista och ………………………. |
|  | Endotoxiner | Dag |  |
|  | Kemisk | Dag | Första, Sista och ……………………… |

Anmärkningar……………………………………………………………………………........

Provresultat

| Ingångsvatten |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Prov |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Resultat (OK/EJ OK) | Datum | Sign. |
| Dricksvatten hos användare | Tappställe A4 | Mikrobiologiskkvalitet | * |  |  |  |  |
|  |  | Kemisk kvalitet |  |  |  |  |  |

* Skall minst uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:12

Anmärkningar……………………………………………………………………………........

Maskinbeteckning:…………………......     Inventarienummer:……………………...

| Klor och hårdhet på ingångsvatten efter förbehandling |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Avläst |  |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Provsticka | Testomat | Datum | Sign. |
| Dricksvatten hos användare | Tappställe A23 | Klor | ≤ 0,1 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  | Hårdhet | ≤ 0,3 °dH |  |  |  |  |  |

Anmärkningar……………………………………………………………………………........

| Vatten för tillredning efter RO (Efter anslutning till slinga) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Prov |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Resultat (Erhållet värde) | Datum | Sign. |
| Vatten för tillredning | Sista tappstället | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |

Anmärkningar……………………………………………………………………………........

Godkännande för HD-drift

Medicinskt ansvarig för tillverkning

Underskrift………………………………….           Datum………………

Driftansvarig för teknik

Underskrift………………………………….           Datum………………

Sakkunnig person

Underskrift………………………………….           Datum………………

Maskinbeteckning:…………………......     Inventarienummer:……………………...

| Vatten för tillredning efter RO (Efter anslutning till slinga) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Prov |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Resultat (Erhållet värde) | Datum | Sign. |
| Vatten för tillredning | Efter RO1 kran 8 | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  | Tappställe -1 | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  | Tappställe | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  | Tappställe | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  | Sista tappstället | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |

Maskinbeteckning:…………………......     Inventarienummer:……………………...

| Vatten för tillredning efter RO (Efter anslutning till slinga) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Prov |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Resultat (OK/EJ OK)) | Datum | Sign. |
| Vatten för tillredning | Tappställe -1 | Kemisk kvalitet | * |  |  |  |  |
|  | Tappställe |  |  |  |  |  |  |
|  | Tappställe |  |  |  |  |  |  |
|  | Sista tappstället |  |  |  |  |  |  |

* Skall uppfylla kraven för kemisk kvalitet enligt Läkemedelsverkets föreskrift HSLF-FS 2022:40

Godkännande för HDF-drift

Medicinskt ansvarig för tillverkning

Underskrift………………………………….           Datum………………

Driftansvarig för teknik

Underskrift………………………………….           Datum………………

Sakkunnig person

Underskrift………………………………….           Datum………………