Dok.ID: 40297 Munkedal Mikrobiologi och Endotoxin kontroll av vatten Dok.ID: 40297 efter RO GMP Q Di 256

# 1 ex i originalpärm 1 ex i pärm Munkedal

I denna version Ändrad provtagningsrutin, hur provsvar sparas.

# Provtagnings- och transporteringsanvisningar för tillrednings vatten.

Tappningsmynningen desinfekteras med 70% sprit och vattnet får rinna fritt någon minut före provet tappas på flaska.

Prov för endotoxin och mikrobiologi skickas till mikrobiologen SU.

#### Arkivering av provsvar

Dialysmottagningen arkiverar alla provsvar.

Provsvar scannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten-Dialys och njursvikt.

Kontroll mikrobiologi och endotoxin.

| Provtagningsansvarig: | Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef |
| --- | --- |
| Frekvens: | En gång per månad |
| Provtagningsställe: | Aqua Boss har en slinga där vattnet cirkulerar i samtliga tappställen så prov tas efter sista tappstället. |
| Provtagningskärl: | Sterilt plastflaska 500 ml för mikrobiologi Rör 6 ml för endotoxiner |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Mikrobiologen SU. |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar scannas in se ovan |

## Åtgärder vid överskridna mikrobiologiska gränsvärden:

Kontakta MLA, Dialys ansvarig läkare, sakkunnig person samt vårdenhetschef som tillsammans beslutar om vidare åtgärder.