Q Di 259 bilaga 1 Checklista vattenanläggning Aqua Boss GMP

Bilaga 1 till Q Di 259

| År | Månad | Vattenmätare antal m3: (Avläses varje vecka, på måndagen) |
| --- | --- | --- |

Beskrivning av testerna finns i rutinen Daglig kontroll av vattenreningssystemet se Q Di 259 bilaga 2 i vattenpärm

| Dag | Tid för kon-troll | Kontroll av larm RO och Hotrinse display | Spol-ning av grov-filter Max: 5s | Hårdhet <10% avvik mellan ref och riej på display | Grovfilter Diff (in-ut) ≤ 2 bar |  | Kontroll tids-inställ-ning Av-härd-are | Kontroll tids-inställ-ning Kol-filter (2 st) | Kon-dukt-ivitet <15µS/ cm |  | Kontroll av larm på klormätare från måndag – fredag < 0,1mg/l Manuell kontroll varje måndag |  |  | Salt nivå Mellan max och min nivå |  | Förfilter: se på RO-display om behov av byte. Krävs byte? | Sign | Byte förfilter |  | Salt på-fyllning | Sign | Anm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kl. | OK / ej OK | (sign) | OK / ej ok | In bar | Ut bar | OK / ej OK | OK / ej OK |  | µS/ cm |  | 1: OK / ej ok | 2: OK / ej ok |  | OK / ej OK | Ja / Nej |  | 1 (datum) | 2 (datum) | Antal säckar + datum |  |  |  |
| Mån |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mån |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |