Kontroll av tryckskillnader – Uddevalla

Bakgrund

För att förhindra insug av oren luft från omgivningen till beredningsrum och för att förhindra spridning av radioaktivitet ut i korridoren ska det råda en viss tryckskillnad mellan dessa utrymmen.

Förändringar sedan föregående version

Ändrat till sakkunnig farmaceut.

Syfte

Att fastställa rekommenderade värden för tryck mellan beredningsrum, sluss och korridor samt säkerställa kontrollen av dessa.

Arbetsbeskrivning

Tryckskillnaden kontrolleras varje morgon mellan sluss/korridor och sluss/beredningsrum och dokumenteras på blanketten:

Blankett kontroll av tryckskillnader

Det ska vara övertryck mellan sluss och beredningsrum samt mellan sluss och korridor.

Optimala tryckskillnaden bör vara mellan 5 - 10 Pa.

| # Övertryck |  |  |  | # Undertryck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Sluss |  | # > 15 Pa |  | # Beredningsrum |  |
|  |  | # 10-15 Pa |  |  |  |
|  |  | # 2-10 Pa |  |  |  |
|  |  | # < 2 Pa |  |  |  |
| # Övertryck |  |  |  | # Undertryck |  |
| # Sluss |  | # > 15 Pa |  | # Korridor |  |
|  |  | # 5-15 Pa |  |  |  |
|  |  | # 2-5 Pa |  |  |  |
|  |  | # < 2 Pa |  |  |  |

|  | # Godkänd ur aseptisk och strålskyddssynpunkt |
| --- | --- |
|  | # Underkänd ur strålskyddssynpunkt |
|  | # Mindre avvikelse ur aseptisk synpunkt |
|  | # Underkänd ur aseptisk synpunkt |

Mindre avvikelse

Beredning får utföras trots avvikelse om säkerhetsbänken är i full funktion. Beredningsansvarig ansvarar för att trycket återställs inom en vecka, se åtgärd nedan. Enhetschefen ska informeras om incidenten.

Underkänd avvikelse

Beredning får inte utföras förrän tryckskillnaden återställts och varit återupprättad i minst 30 minuter. Enhetschefen ska informeras omgående. Beredningsansvarig informerar även sakkunnig farmaceut och ansvarig kontaktsjukhusfysiker för nuklearmedicin via e-post.

Åtgärd

Kontrollera att dörrarna är stängda. Om tryckskillnaden inte återställs till godkänd nivå kontaktas Västfastigheter för åtgärd.

Ansvar

Beredande biomedicinsk analytiker/röntgensjuksköterska ansvarar för kontroll av tryckskillnaden.

Dokumentation

Avvikelser och vidtagna åtgärder dokumenteras i Åtgärdsplan.