Gashandbok NU-sjukvården

Förändringar sedan föregående version

- Avsnitt 3.1.1 ändrat från sakkunnig person till produktägare

- Nytt avsnitt 3.2 Användaransvar: Förtydligat användaransvar och hänvisning till regional mall för gasansvarig

- Avsnitt 11, bytt från ambulanssjukvård till ambulansverksamhet

- Avsnitt 13.8: förtydligat innehåll i utbildningar och tillagt hänvisning till Västfastigheter

- Nya bilagor: Bilaga 1, Bilaga 2 samt Bilaga 3

Innehåll

Gashandbok NU-sjukvården	1

Förändringar sedan föregående version	1

1 Bakgrund och syfte	4

2 Gaskommitté vid NU-sjukvården	4

3 Ansvar för hantering och användning av medicinska gaser inom NU-sjukvården	5

3.1 Ansvar för tillgänglighet	5

3.2 Användaransvar	6

3.3 Ordination	7

4 Kvalitetskontroll	7

4.1 Besiktning	8

4.2 Årlig driftkontroll	8

5 Rutiner för skötsel och drift av centralgassystem för medicinska gaser	8

5.1 Rutiner vid medicinska gascentraler	8

5.2 Rutiner vid central för komprimerad luft	9

6 Rutiner för avbrott i gasförsörjning	9

6.1 Rutiner i händelse av oplanerat avbrott i medicinsk gasanläggning	9

6.2 Rutiner för planerade avbrott i samband med åtgärder på centralgasanläggningen	13

7 Rutiner för hantering av medicinska gaser i lösa flaskor	13

7.1 Centralt gasförråd medicinska gaser	13

7.2 Centralt gasförråd övriga gaser	14

7.3 Mottagningskontroll vid gasleverans till sjukhuset	14

7.4 Förvaring av medicinsk gasflaska på avdelning	14

7.5 Kontroll av flaskor och tryckövervakare på avdelning	15

7.6 Beställning av medicinsk gasflaska	15

8 Rutiner för hantering av utrustning kopplad till lös gasflaska för medicinska gaser	15

8.1 Underhåll och tillsyn	15

8.2 Anslutning av utrustning till gasflaska för medicinska gaser	16

8.3 Befuktning av andningsvägar hos patient	18

9 Rutiner för hantering av medicinteknisk utrustning kopplad till fast gasuttag för medicinska gaser	18

9.1 Underhåll och tillsyn	18

9.2 Anslutning av utrustning till gasuttag	18

9.3 Befuktning av andningsvägar hos patient	18

9.4 Oxygenbehandling och användning av fett, oljor och salvor	19

10 Rutiner för hantering av gaser vid brandfara	19

10.1 Handlingsplan vid brand	19

10.2 Lokal avstängning av medicinsk gasanläggning vid brand	20

10.3 Lösa gasflaskor vid brand	20

10.4 Risker med gas och brand	21

11  Rutiner för hantering av gaser i ambulanssjukvård	21

11.1 Gasförråd för ambulans	21

11.2 Medicinsk gas 50 procent oxygen/50 procent lustgas (exempelvis Livopan) i ambulans	22

11.4 Byte av gasflaska	22

11.5 När ska gasflaska bytas	22

11.6 Hur länge räcker gasen i en gasflaska	22

11.7 Befuktning av andningsvägar hos patient	22

12 Rutiner för hantering av kryogena gaser	22

13  Anvisningar för användande på vårdavdelning	23

13.1 Förvaring av medicinska gasflaskor	23

13.2 Beställning av medicinsk gasflaska	23

13.3 Skötsel av utrustning kopplad till medicinsk gasflaska	24

13.4 Byte av gasflaska för medicinska gaser	24

13.5 Skötsel av medicinteknisk utrustning kopplad till fast gasuttag	24

13.6 Avbrott av gasförsörjning i medicinsk gasanläggning	24

13.7 Hantering av medicinska gaser vid brandfara	24

13.8 Utbildning av vårdpersonal i hantering av gasflaskor samt medicinsk gasanläggning	25

13.9 Patient med egen medhavd utrustning för medicinsk gas	25

13.10 Befuktning av andningsvägar hos patient	26

13.11 Olyckor och tillbud	26

13.12 Avlidna patienter och levande ljus	26

13.13 Arbetsmiljö – Farliga ämnen	26

Bilaga 1 Ansvarsbeskrivning gasombud (medicinsk gasanläggning)	28

Bilaga 2 – Protokoll kontroll av reservgasflaskor Masterwatch6	29

Bilaga 3 – Protokoll kontroll av reservgasflaskor Extern larmtablå	30

Bilaga 4 – Fakta om medicinska gaser	31

OXYGEN (exempelvis CONOXIA)	32

LUFT (exempelvis AIRAPY)	33

LUSTGAS, DIKVÄVEOXID (exempelvis NIONTIX)	35

Lustgas och oxygen (exempelvis LIVOPAN)	36

KOLDIOXID	36

KARBOGEN	37

NITROGEN (KVÄVGAS)	38

HELIUM	38

ARGON	39

KVÄVEMONOXID (exempelvis INOmax)	40

Bilaga 5 – Föreskrifter, allmänna råd samt litteraturreferenser	41

Bilaga 6 – Instruktion för användning av LiV samt LiV IQ	42

Bilaga 7 – Instruktion för byte av gasregulator på flaska	44

1 Bakgrund och syfte

Denna gashandbok för NU-sjukvården är sammanställd av sjukhusets gaskommitté.

Gashandboken innehåller rutiner för säkerhets- och kvalitetsarbete, lokala riktlinjer och en faktadel om gaser. Dess uppgift är att fungera som stöd för användare av medicinska och andra gaser på sjukhuset och ge information om hur dessa ska hanteras.

Gashandboken är ett kvalitetssäkringsdokument enligt LVFS 2003:11 (Läkemedelsverkets författningssamling) och SIS HB 370 utgåva 3 (Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar). Sjukhuset har skyldighet att ha formaliserade och nedtecknade rutiner för sin gasförsörjning.

Medicinska gaser är läkemedel. Gällande rutiner för läkemedelshantering i VGR se: Regional rutin läkemedelshantering i VGR, kapitel 12

Avsnitt 13 i gashandboken vänder sig direkt till sjukhusets användare av medicinska gaser det vill säga alla avdelningar som använder gaser i dagligt bruk. Här finns svar på vanligt förekommande frågor samt hänvisningar till andra delar av gashandboken i viktiga frågor.

Viktigt för användaren är att läsa igenom avsnitt 13 för uppdatering av verksamhetens handhavande.

Dokumentkontroll: Gashandboken revideras vartannat år eller vid behov av gaskommittén.

Distribution av Gashandboken sker via publicering på intranätet för NU-sjukvården, intraNU.

2 Gaskommitté vid NU-sjukvården

Ordinarie ledamöter

Medicinskteknisk ingenjör, medicinsk teknik (MT), NU-sjukvården, ordförande

Medicinskt ledningsansvarig Anestesi/Op/IVA/UVA, NU-sjukvården

Farmaceutiskt ansvarig, Sjukvårdsapotek VGR, NU-sjukvården

Sakkunnig medicinska gaser, Västfastigheter (VF)

Gastekniker VF/NÄL

Gastekniker VF/Uddevalla sjukhus

Medicinteknisk ingenjör/gas NÄL/US

Adjungeras

Avdelningschef ambulansverksamhet, NU-sjukvården

Medicinteknisk chef, NU-sjukvården

Gasansvarig sjuksköterska, förlossningsavdelningen, NÄL

Driftchef VF

Teknisk chef VF

Utvecklings- och planeringsenheten (innefattar beredskap & säkerhet, lokaler, vårdhygien, miljö)

Vid behov även företrädare för ekonomi, personal,

- och Hälsan & Arbetslivet

Kontaktuppgifter: Medicinska gaser - NU-sjukvården (vgregion.se)

Sjukhusets gaskommitté sammanträder normalt två gånger per år samt vid behov. Dess uppgift är att fungera som stöd för användare av medicinska och andra gaser inom sjukhuset samt att vid behov revidera gashandboken.

Synpunkter på gashandbokens innehåll lämnas till gaskommittén.

Tillbud eller olyckor där medicinsk eller annan gas på något sätt är inblandad ska anmälas på adressen http://medcontrol.vgregion.se.

Vid oklarhet kontakta driftchef för fastighet.

3 Ansvar för hantering och användning av medicinska gaser inom NU-sjukvården

Ansvar indelas i fyra områden:

- Tillgänglighet

- Gaskvalitet

- Användaransvar

- Tillverkning

3.1 Ansvar för tillgänglighet

3.1.1 Sakkunnig för tillverkning

Tillverkningsansvaret ligger på vårdgivaren. Vårdgivaren ska ha en utsedd produktägare för ansvaret.

Som produktägare godkänns endast den som har erforderlig utbildning och tillräcklig praktisk erfarenhet för sådan verksamhet och som i övrigt kan anses lämplig.

3.1.2 Centralgasanläggning för medicinska gaser

VF ansvarar genom sakkunnig/teknisk chef vid respektive enhet inom NU-sjukvården för:

Drift, tillsyn och skötsel av medicinsk centralgasanläggning enligt SIS HB 370 utgåva 3 och VF:s ”Riktlinjer för Medicinska gaser”, samt tank för flytande oxygen inklusive förgasare som hyrs av VF. Ansvar för denna utrustning regleras i avtal med gasleverantören

Andningsoxygen, medicinteknisk koldioxid samt lustgas, tömningscentral för respektive gas inklusive distributionsnät fram till och med det fasta gasuttaget.

Andningsluft, instrumentluft och teknisk luft, kompressorer, fasta luftbehållare kyltorkar och övrig teknisk utrustning ingående i kompressorcentralen inklusive distributionsnät fram till och med det fasta gasuttaget

Årlig driftkontroll enligt SIS HB 370 utgåva 3

Förändringar och reparationer eller avstängning av funktioner på centralanläggningen (Får endast genomföras i samråd med respektive sjukhus driftchef VF)

3.1.3 Medicinska gaser i lösa flaskor

För hanteringen ansvarar VF genom delegerad driftchef, utom då gasflaskan hanteras av användaren.

3.2 Användaransvar

Verksamhetschef ansvarar för:

- Hantering av gasflaskor samt användning/hantering av den medicinska gasanläggningen inom sin verksamhet.

- Att fastställa lokala ändamålsenliga rutiner för hantering av gasflaskor och användning/hantering av medicinsk gasanläggning, inklusive rutiner för hantering av gasbortfallslarm samt andra särskilda händelser

- Att tillämpliga rutiner görs kända för berörd personal

- Att berörd personal inom verksamheten får den kunskap som behövs om den medicinska gasanläggningen samt att kunskapen upprätthålls. Detta inkluderar exempelvis basala kunskaper om gasanläggningens uppbyggnad samt hur man agerar vid gasbortfallslarm eller andra särskilda händelser.

  - För förslag och exempel på utbildningar se 13.8

  - Regelbundna praktiska övningar ska göras

- Att fördela ansvar och arbetsuppgifter inom sin verksamhet, vilket inkluderar gasansvarig samt gasombud om tillämpligt.

Berörd vårdpersonal ansvarar för:

- Att arbeta enligt fastställda rutiner, vilket inkluderar:

  - Regional rutin för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

  - Denna gashandbok

    - Se särskilt avsnitt 13

  - Lokala rutiner

3.2.1 Ansvarsbeskrivningar gasansvarig och gasombud

På vårdenheter som hanterar medicinsk gas på flaska ska det finnas en gasansvarig, se Mall 13 Ansvarsbeskrivning gasansvarig (medicinsk gas på flaska) (vgregion.se)

På vårdenheter som är anslutna till medicinsk gasanläggning ska det finnas ett gasombud, se Bilaga 1

Det kan vara samma person som innehar båda ansvar.

3.3 Ordination

Behandling ska alltid ordineras av läkare med angivande av dos (liter/minut) och behandlingstid. Förutom via central gasanläggning kan medicinska gaser tillföras med hjälp av oxygenkoncentrator eller som gas från flaskor.

Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan att gasflödet i liter per minut kan avläsas.

4 Kvalitetskontroll

Medicinska gaser ska vid användningen uppfylla i Europeiska Farmakopén angivna krav och inte genom kontamination med ovidkommande ämnen, genom förväxling eller på annat sätt förorsaka skada.

4.1 Besiktning

SIS HB 370 utgåva 3, kapitel 12 och Svensk Läkemedelsstandard (SLS).

Se Svensk läkemedelsstandard 2022.1 | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Efter varje nyinstallation och reparation eller annan förändring av centralgasanläggning

eller ledningsnät ska en säkerhetsbesiktning utföras av behörig besiktningsman.

Vid säkerhetsbesiktningen ska förutom besiktningsman; entreprenör, sakkunnig VF, driftchef VF eller av denne delegerad person, berörd verksamhetschef eller av denna delegerade person kallas. Om besiktningsmannen eller beställaren så anser, kan även MT, farmaceutiskt ansvarig och andra företrädare för vårdenheten kallas.

Protokoll ska upprättas, signeras av besiktningsman och arkiveras.

4.2 Årlig driftkontroll

SIS HB 370 utgåva 3, kapitel 13.2 och SLS.

Centralgasanläggningen skall driftkontrolleras minst en gång per år. Kontroll av att andningsluft tillverkad i egen

kompressoranläggning uppfyller krav enligt SLS ska utföras minst en gång per år. Prov

ska tas omedelbart efter kompressoranläggningens slutregulator och i ledningsnätets periferi. Utrustning som ansluts till medicinsk gasanläggning kontrolleras av MT.

Protokoll ska föras och arkiveras.

Regionens regler för tillsynen av medicinska gaser finns att läsa i: Regional rutin läkemedelshantering i VGR (vgregion.se), kapitel 12

5 Rutiner för skötsel och drift av centralgassystem för medicinska gaser

5.1 Rutiner vid medicinska gascentraler

Drift, tillsyn och skötsel av gascentral utförs av VF.

5.1.1 Kontroll och övervakning

Se SIS HB 370 utgåva 3 kapitel 8.

Daglig kontroll utförs helgfri måndag-fredag. Kontrollen genomförs enligt ett schema och åtgärderna noteras i en kontrollpärm i respektive gascentral.

Centralens larm är anslutet till VF:s styr- och övervakningssystem. Larm når VF:s driftspersonal hela dygnet via mobiltelefon.

5.1.2 Gasleveranser

Fyllning av oxygengastank utförs normalt av gasleverantören utan beställning av VF.

Vid onormal nivå, då tillgången underskrider fyra dygns förbrukning, ska gasleverantören kontaktas av VF.

Utbyte av andningsoxygen och lustgaspaket sker via beställning av VF under kontorstid. Detta gäller även för medicinteknisk koldioxid.

5.2 Rutiner vid central för komprimerad luft

Drift och skötsel av centralen för tillverkning av komprimerad luft utförs av VF.

5.2.1 Kontroll och övervakning

Daglig kontroll utförs helgfri måndag-fredag. Kontrollen genomförs enligt schema och åtgärderna noteras i en kontrollpärm i gascentralen.

Centralens larm är anslutet till VF:s styr- och övervakningssystem. Larm når VF:s driftpersonal hela dygnet via mobiltelefon.

Årlig provtagning av luftens kvalitet utförs av VF. Anläggningen underhålls regelbundet enligt fabrikantens anvisningar. Underhållet är en del av VF:s tillsyn och skötselarbete.

6 Rutiner för avbrott i gasförsörjning

6.1 Rutiner i händelse av oplanerat avbrott i medicinsk gasanläggning

6.1.1. Allmänt

Centralgasanläggningen består av tömningscentraler för andningsoxygen och lustgas (enbart på NÄL) samt produktionsanläggning för andnings-, instrument- och teknisk luft. Vid Uddevalla sjukhus och NÄL ingår även tömningscentral för medicinteknisk koldioxid.

Gaserna distribueras ut på sjukhuset i rörledningar direkt till uttagen samt delvis via tryckvakter där distributionssystemet övervakas och även fungerar som inkopplingspunkter för reservflaskor.

Larm från anläggningarna når VF:s driftpersonal via drift- och övervakningscentralen. Under beredskapstid sänds larmet till beredskapstjänstgörande via mobiltelefon. Inställelsetid är 40 minuter vid prioriterade larm.

6.1.2 Andningsoxygen, O2

6.1.2.1 Normaldrift

Andningsoxygen levereras med tankbil till tankar vid tömningscentralerna vid NÄL och Uddevalla sjukhus. Tanken fylls automatiskt av gasleverantören. Vid fel på gasuttaget från tanken används reservflaskor i tömningscentralen. Tankens volym motsvarar ungefär tre veckors normalförbrukning. Reservflaskorna har kapacitet för cirka fyra dygns normalförbrukning.

6.1.2.2 Tom oxygengastank eller lågt tryck av annan orsak

Vid sjunkande tryck i ledningen från oxygengastanken sker automatiskt skifte till reservflaskorna. Samtidigt larmas VF:s driftpersonal som vidtar lämpliga åtgärder. Vid behov kontaktas gasleverantören för akutfyllning av oxygengastanken eller leverans av nya reservflaskor.

6.1.2.3 Ledningsbrott efter tömningscentralen

Innebär att reservgasflaskorna i tömningscentralen inte går att använda. Trycket sjunker då i hela distributionssystemet och larmsignal aktiveras i samtliga tryckvakter.

Larmet ljuder lokalt i med ljud så att personalen på berörda avdelningar omedelbart kan utföra de rutiner som ska finnas anslagna på respektive avdelning. Till exempel innebär det inkoppling av reservflaskor eller omkoppling till reservcentral vid tryckvakterna. Därefter inventera gasbehovet och kontakta VF vid behov av ytterligare reservflaskor och även att medverka vid skifte av gasflaskor.

Där lustgas förekommer stängs den av automatiskt vid bortfall av oxygentillförsel för att säkerställa att patienter inte får ren lustgas. VF:s driftpersonal larmas automatiskt genom larmsystemet.

Observera att gasmängden i reservflaskorna (20 liter) inte är avsedd för någon längre tids kontinuerliga uttag, vilket innebär att ytterligare flaskor kommer att erfordras relativt snabbt.

6.1.3 Lustgas, dikväveoxid, N2O – medicinsk lustgas (gäller endast NÄL)

6.1.3.1 Normaldrift

Lustgas levereras i flaskor till tömningscentralen. Nya flaskor levereras efter beställning. Flaskvolymen motsvarar 4-8 veckors normalförbrukning.

6.1.3.2 Lågt tryck från gasflaskor i drift

Då trycket sjunker under lägsta tryck sker automatisk växling till sida med fulla flaskor. Växlingslarm går till VF som ser till att de tomma flaskorna byts.

6.1.3.3 Ledningsbrott efter tömningscentralen

Innebär att flaskorna i tömningscentralen inte går att använda. Trycket sjunker då i hela distributionssystemet och larmsignal aktiveras i samtliga tryckvakter.

Larmet ljuder lokalt med ljud i kallelsesystemet samt i förekommande fall med ljussignal så att personalen på berörda avdelningar omedelbart kan utföra de rutiner som finns anslagna på respektive avdelning. Till exempel innebär det inkoppling av reservflaskor eller omkoppling till reservcentral vid tryckvakterna. Därefter inventera gasbehovet och kontakta VF vid behov av ytterligare reservflaskor och även att medverka vid skifte av gasflaskor. VF:s driftpersonal larmas automatiskt genom larmsystemet.

6.1.4 Andningsluft

6.1.4.1 Normaldrift

Produktionsanläggningen ska bestå av en anläggning med tre källor med kompressorer eller gaspaket, torkar för avfuktning av luften, luftbehållare, filteranläggningar samt tryckreduceringsventiler. Uddevalla sjukhus har två källor.

6.1.4.2 Kompressorfel

Om kompressorn som är i drift havererar sker automatiskt start av den andra kompressorn samtidigt som VF larmas och vidtar lämpliga åtgärder.

6.1.4.3 Spänningsbortfall (strömavbrott)

Produktionsanläggningen försörjs i sin helhet av sjukhusets reservkraft som startas inom 20 sekunder på Uddevalla sjukhus och 50 sekunder på NÄL efter spänningsbortfall, samtidigt som VF:s driftpersonal larmas.

6.1.4.4 Ledningsbrott efter produktionsanläggningen

Innebär att produktionsanläggningen är utslagen. Trycket sjunker då i hela distributions-systemet och larmsignal aktiveras i samtliga tryckvakter.

Larmet ljuder lokalt med ljud i kallelsesystemet samt i förekommande fall med ljussignal så att personalen på berörda avdelningar omedelbart kan utföra de rutiner som finns anslagna på respektive avdelning.

Till exempel innebär det inkoppling av reservflaskor eller omkoppling till reservcentral vid tryckvakterna. Därefter inventera gasbehovet och kontakta VF vid behov av ytterligare reservflaskor och även att medverka vid skifte av gasflaskor.

VF:s driftpersonal larmas automatiskt genom larmsystemet.

6.1.5 Medicinteknisk koldioxid, CO2

6.1.5.1 Normaldrift

Medicinteknisk koldioxid levereras i flaskor till tömningscentralen. Nya flaskor levereras efter beställning. Flaskvolymen motsvarar 3–8 veckors normalförbrukning.

6.1.5.2 Lågt tryck från gasflaskor i drift

Då trycket sjunker under lägsta tryck sker automatisk växling till sida med fulla flaskor. Växlingslarm går till VF som ser till att de tomma flaskorna byts.

6.1.5.3 Ledningsbrott efter tömningscentralen

Innebär att flaskorna i tömningscentralen inte går att använda. Trycket sjunker då i hela distributionssystemet och larmsignal aktiveras i samtliga tryckvakter.

Larmet ljuder lokalt med ljud i kallelsesystemet samt i förekommande fall med ljussignal så att personalen på berörda avdelningar omedelbart kan utföra de rutiner som finns anslagna på respektive avdelning. Till exempel innebär det inkoppling av reservflaskor eller omkoppling till reservcentral vid tryckvakterna. Därefter inventera gasbehovet och kontakta VF vid behov av ytterligare reservflaskor och även att medverka vid skifte av gasflaskor.

VF:s driftpersonal larmas automatiskt genom larmsystemet.

6.2 Rutiner för planerade avbrott i samband med åtgärder på centralgasanläggningen

6.2.1 Förberedande åtgärder

VF kontrollerar vilket område som kommer att beröras av avbrottet

MT, respektive verksamhetschefer och berörda avdelningar informeras

Behovet av gasflaskor för att säkerställa driften under avbrottet inventeras och utplaceras i samråd med medicinskt ansvarig

Sakkunnig VF eller av denne delegerad person, ger skriftlig tillåtelse att bryta gasen och påbörja arbetet

6.2.2 Avslutande åtgärder

Efter utfört arbete:

Besiktigas utförda åtgärder av behörig besiktningsman

Användningstillåtelse utfärdas enligt SIS HB 370 utgåva 3, kapitel 14.2 och VF:s riktlinjer

Driftchef, eller av denne delegerad person, utfärdar användningstillåtelsen inventeras och utplaceras i samråd med medicinsk ansvarig

7 Rutiner för hantering av medicinska gaser i lösa flaskor

7.1 Centralt gasförråd medicinska gaser

Medicinska gaser i lösa flaskor förvaras centralt i sjukhusets medicinska gasförråd.

VF svarar för att erforderligt antal gasflaskor finns i lager och hanterar kontakten med sjukhusets gasleverantör vid beställningar och leveranser. Olika gassorter förvaras åtskilda. Fulla och tomma flaskor förvaras åtskilda. Märk upp respektive gassort samt tomma/fulla flaskor. Endast behörig personal ska ha tillträde till gasförrådet. Gasförrådet ska vara märkt med varningsskylt. I gascentralrum med lustgas och koldioxid får temperatur ej understiga +16C och i gascentralrum med enbart andningsoxygen får temperatur ej understiga +10C.

Observera att: Antalet lösa gasflaskor är begränsat och anpassat till normal gasförbrukning på sjukhuset.

7.2 Centralt gasförråd övriga gaser

Tekniska och andra gaser förvaras ej i gasförråd tillsammans med medicinska gaser. Dessa ska förvaras i därför avsedda och märkta utrymmen.

7.3 Mottagningskontroll vid gasleverans till sjukhuset

Vid mottagning av gasflaskor från leverantör kontrolleras följande:

- Utseende på gasflaskor (får inte vara exempelvis rostiga eller smutsiga)

- Att rätt sort (etikett), rätt kvalitet (färgkod) och rätt mängd levereras

- Gasflaskans ventil måste vara plomberad

- Kontrollera att sista förbrukningsdatum är minst tre år framåt i tiden.

- De äldsta flaskorna flyttas längst fram i förrådet

- Följesedlar signeras av mottagare

- Flödet av in- och utgående gasflaskor följs upp med hjälp av spårbarhetssystemet ACCURA.

7.4 Förvaring av medicinsk gasflaska på avdelning

Gasflaskor:

Avdelningen ska kontrollera punkt 1–3 och 5 (Se 7.3)

Ska inte i onödan förvaras på avdelningen

Dörren till förvaringsutrymmet ska på utsidan ha en varningsskylt för gasflaskor. Om dörren står öppen dagtid ska det finnas skylt på dörrens båda sidor

Ska förvaras på väl uppmärkt plats skild från andra varor och normalt inte stå i det ordinarie läkemedelsförrådet

Ska förvaras på betryggande sätt och vara säkrad mot att falla, till exempel i hållare, koger eller speciell vagn avsedd för flaskor från 10 liter och större

Får inte förvaras liggande löst på golv eller hyllor

Ska förvaras vid normala temperaturförhållanden (maximum 40 °C) i väl ventilerade utrymmen

Läkemedelsansvarig svarar för att sista förbrukningsdatum inte har passerat

Tomma flaskor förvaras på särskilt uppmärkt plats

Kontakta VF för mer information.

7.5 Kontroll av flaskor och tryckövervakare på avdelning

Avdelningen kontrollerar ”bäst före datum” och gasmängd i flaskorna en gång i månaden vilket antecknas i journal. (Kontrolljournal kan rekvireras från VF.)

7.6 Beställning av medicinsk gasflaska

Beställning av medicinsk gas eller byte av medicinsk gasflaska görs genom att kontakta VF.

Observera att VF:s förråd av lösa gasflaskor är begränsat och anpassat till normal gasförbrukning. Tala om vilken gas ni vill ha och storlek på flaskan samt till vilket ändamål eller utrustning den ska användas.

Observera att: Varje avdelning ska kunna byta en medicinsk gasflaska på egen hand. Om en avdelning plötsligt får behov av medicinsk gas på lösa flaskor är det viktigt att informera VF snarast.

8 Rutiner för hantering av utrustning kopplad till lös gasflaska för medicinska gaser

8.1 Underhåll och tillsyn

All utrustning kopplad till gasflaska för medicinska gaser kontrolleras vid behov av medicinteknisk personal.

8.1.1 Tillhörande utrustning

Med tillhörande utrustning menas flödesmätare och sugejektor som är monterad på gasflaska, koger eller vagn.

8.2 Anslutning av utrustning till gasflaska för medicinska gaser

Vid byte av gasflaska med separat tryckregulator hänvisas till leverantörens anvisning som ska finnas på avdelningen. Se bilaga 4.

Olika fabrikat och modeller av tryckregulatorer finns på sjukhuset, det är därför viktigt att ha rätt anvisning till hands. MT kan hjälpa till med utbildning samt skaffa fram rätt anvisning.

Sjukvårdspersonal ska kunna byta gasflaska.

Tänk på:

Rena händer, använd absolut inte oljor eller fett

Vid packningsbyte – använd endast originalpackning

Vid osäkerhet om vad som gäller kontakta MT eller VF

Vid byte av gasflaska med inbyggd tryckregulator utgår punkt 8.2.

8.2.1 När ska gasflaska bytas?

En gasflaska ska tömmas helt.

8.2.2 Hur länge räcker gasen i en gasflaska?

Gasflaskans volym står stämplad i övre delen av gasflaskan, standardstorlekar är 2,5 liter, 3 liter, 5 liter, 10 liter och 20 liter. Vanligast för portabelt bruk är 3 liters gasflaska.

För flaska med inbyggd regulator är standardstorlekarna för

Andningsoxygen 1,1 liter, 2 liter, 3 liter, 5 liter och 10 liter,

Andningsluft 5 liter

Medicinsk gas, 50% oxygen/50% lustgas, (exempelvis Livopan) 2 liter och 5 liter.

Tryckregulator som monteras på gasflaskan har en innehållsmanometer som visar aktuellt tryck i gasflaskan när flaskans ventil öppnats.

Gasflaska med inbyggd tryckregulator har en innehållsmanometer som alltid visar aktuellt tryck i gasflaskan.

Nyfylld gasflaska med medicinsk oxygen eller andningsluft håller ett tryck på cirka 200 Bar.

För att räkna ut hur mycket gasflaskan innehåller, använd följande enkla formel:

Gasflaskans volym (l) x trycket visat av innehållsmanometer (Bar) = Innehållet i liter (l)

Exempel 1:

Patienten ska ha ett flöde på 2 l/minut (LPM).

Gasflaskans innehåll i liter dividerat med patientens gasflöde ger tiden som gasflaskan räcker i minuter:

3 l x 200 Bar = 600 l.

600 l /2 LPM = 300 minuter = cirka 5 timmar

Exempel 2:

Patienten ska ha ett flöde på 2 l/minut (LPM).

Gasflaskan är till hälften tömd.

Gasflaskans innehåll i liter dividerat med patientens gasflöde ger tiden som gasflaskan räcker i minuter:

3 l x 100 Bar = 300 l.

300 l /2 LPM = 150 minuter = ca 2,5 timmar

Exempel 3:

Patienten behandlas med CPAP-utrustning som minst förbrukar 25 l/minut. I detta fall behövs en flaska på 5 l.

Gasflaskans innehåll i liter dividerat med patientens gasflöde ger tiden som gasflaskan räcker i minuter:

5 l x 200 Bar = 1000 l

1000 l /25 LPM = 40 minuter

Observera att:

Ovanstående beräkningar gäller i första hand medicinsk oxygen och andningsluft.

Andra gaser eller gasblandningar måste kanske beräknas på helt andra sätt beroende på fysikaliska egenskaper

8.3 Befuktning av andningsvägar hos patient

Hänvisning till Vårdhandboken – se avsitt; anfuktning av oxygen.

Länk: Att ge oxygen – Vårdhandboken (vardhandboken.se)

9 Rutiner för hantering av medicinteknisk utrustning kopplad till fast gasuttag för medicinska gaser

9.1 Underhåll och tillsyn

All gasmedicinsk utrustning ska vara ansluten till gasuttagen med slang och snabb-koppling. Utrustning av typ gasflödesmätare/-regulatorer och ejektorsugar ska vara monterade på en IVA-skena och försedda med slang och snabbkoppling. Direkt infästning av gasmedicinsk utrustning i snabbkopplingsuttagen utan slang förstör dessa och ska undvikas.

Livsuppehållande utrustning som ventilatorer mm är inventariemärkta med etikett och registrerad hos MT för årligt förebyggande underhåll.

Ej inventariemärkt utrustning som flödesmätare och ejektorsugar sköts av respektive avdelning i samråd med MT.

Vid osäkerhet om vad som gäller just er utrustning, kontakta MT.

9.2 Anslutning av utrustning till gasuttag

Riktlinjer: Utrustning som för tillfället inte används för behandling av patient ska inte vara ansluten till gasuttag.

9.2.1 Läckagekontroll

Om man vid särskild kontroll eller vid normal användning märker att det läcker när en utrustning är kopplad till ett gasuttag, till exempel genom att man hör ett pysande, ska detta åtgärdas.

Om pysandet upphör när man tar bort utrustningen från gasuttaget är det sannolikt att utrustningen är otät. Lämna den då till MT för reparation.

Om ett gasuttag pyser utan att någon utrustning sitter i måste detta omedelbart anmälas till VF.

9.3 Befuktning av andningsvägar hos patient

Hänvisning till Vårdhandboken – se avsitt; anfuktning av oxygen.

Länk: Att ge oxygen – Vårdhandboken (vardhandboken.se)

9.4 Oxygenbehandling och användning av fett, oljor och salvor

Fett i kombination med högt tryck (som i gasflaskor) eller hög temperatur kan antändas och brinna explosionsartat. Håll därför apparatur och verktyg som används vid oxygenbehandling fria från smörjolja, handkräm eller andra ämnen som kan tränga in i ventiler och gängor.

Smörj aldrig gasapparatur, kontakta MT. Smörj heller inte in händerna omedelbart innan du hanterar utrustningen.

Patienter med torr hud kan använda vilken salva eller kräm som helst om den används i måttliga mängder. Även glidslem kan fungera som fuktbevarande medel både på läppar och i näsborrar.

Observera att ingen salva eller kräm får komma på själva oxygenutrustningen!

10 Rutiner för hantering av gaser vid brandfara

10.1 Handlingsplan vid brand

Om det börjar brinna på din arbetsplats, är det fyra viktiga saker som ska göras. I vilken ordning de ska utföras får du själv bedöma utifrån den aktuella situationen.

De fyra momenten är:

Rädda

Rädda dem som är i uppenbar fara

Om du kan, stäng alla dörrar

Varna övriga som hotas av branden

Indikeras automatiskt brandlarm på din arbetsplats, ska du genast ta reda på orsaken. På NÄL har vissa enheter en brandlarmstablå den användas för att snabbt få reda på var i lokalerna som brandlarmet indikerar.

Larma

Ring Räddningstjänsten 112

Larma Räddningstjänsten från en säker plats

Det går även att larma direkt via larm knapp

Tänk på att du aldrig kan larma för mycket

När du ringer och larmar uppge alltid

  - Vem som ringer

  - Var det brinner

  - Vad som brinner

Om möjligt: informera också telefonväxeln (010–435)22 22. Telefonväxeln ska informeras så att de kan informera vid frågor om pågående brand

Släck

Hämta rätt släckredskap, om du bedömer att du själv kan släcka branden och påbörja släckning. En mindre brand bör du kunna släcka eller begränsa med de redskap som finns. Om branden inte går att släcka, utrym och stäng dörren till utrymmet som brinner. Påbörja därefter utrymning av övriga lokaler.

Utrym

Använd utrymningsvägar märkta med gröna skyltar. Använd aldrig hissar vid brand.

Du är skyldig att hjälpa till. Vid brand är all personal enligt lag skyldig att ingripa för att rädda liv, larma och släcka eller begränsa elden. Men du är inte skyldig att ingripa om du själv utsätts för fara.

10.2 Lokal avstängning av medicinsk gasanläggning vid brand

Stäng av gasen med hjälp av nödavstängningsventiler i korridor. Dessa betjänar i de flesta fall flera rum och uttag, se till att patient med behov av gas inte blir utan.

Om nödavstängningsventil inte finns, koppla bort all gasutrustning från gasuttagen, så att inte slangar kan brinna av och gas strömma ut fritt.

Observera att: Vårdpersonal ska veta var nödavstängningsventiler sitter och hur de   används på arbetsplatsen.

10.3 Lösa gasflaskor vid brand

För gasflaskor i säkerhet

Säkerställ att all personal vet var alla gasflaskor på avdelningen finns för tillfället

10.4 Risker med gas och brand

Luftens syrehalt (oxygenhalt) är 21 procent. Om halten ökar till 24 procent fördubblas förbränningshastigheten. Om halten ökar till 40 procent blir förbränningshastigheten 10 gånger så stor som i luft.

Fett och olja får absolut inte användas för oxygenflaskornas ventil, koppling eller utrustning. Detta kan leda till explosion eller antändning.

Utsätt inte gasflaskor för värme över 40°C!

För att minska riskerna vid patienter med hög syrebehandling rekommenderar vi:

Ladda inte mobiltelefoner, surfplattor eller annan likvärdig utrustning inom vårdrummen.

Förvara inte brandfarlig vara, exempelvis ytdesinfektion och handsprit, vid sängens huvudände.

Begränsa mängden brandfarlig vara inom vårdrum så mycket det går.

Låt alkoholen av desinfektion avdunsta en bit från sängens huvudände (vid desinfektion av utrustning eller händer).

Begränsa mängden elektrisk utrustning i vårdrummen så mycket som möjligt, speciellt i anslutning till sängens huvudände.

Begränsa mängden brännbart material (papper, förpackningar, textilier mm) inom vårdrummet, speciellt vid sängens huvudände.

11  Rutiner för hantering av gaser i ambulansverksamhet

11.1 Gasförråd för ambulans

Ambulanssjukvårdens gasförråd är placerat på NÄL respektive Uddevalla sjukhus. Temperaturen i gasförrådet får ej understiga 16º C, då lustgasen i Livopanflaskorna kan kondensera och bli till vätska vid temperatur, som understiger denna.

Beställning av medicinsk gas eller byte av medicinsk gasflaska görs genom att kontakta VF.

OBS. Det är viktigt att tomma flaskor från ambulansen återlämnas till gasförrådet för att få korrekt spårbarhet i ACCURA.

11.2 Medicinsk gas 50 procent oxygen/50 procent lustgas (exempelvis Livopan) i ambulans

Viktigt att inte Livopan lagrats i temp lägre än -5ºC. Vid misstanke om att Livopan har förvarats för kallt, ska flaskorna antingen bytas ut eller förvaras liggande i temperatur högre än +10ºC i minst 48 tim innan de kan tas i bruk.

11.3 Underhåll och tillsyn

Medicinteknisk utrustning i ambulansen kontrolleras årligen av MT enligt uppdrag från verksamhetschefen för ambulansverksamheten. Kontrollen görs enligt protokoll och upptäckta defekter åtgärdas omedelbart.

11.4 Byte av gasflaska

Se avsnitt 8.2.

11.5 När ska gasflaska bytas

Se avsnitt 8.2.

LIVOPAN-flaskor byts när innehållsmanometern indikerar halvfull.

11.6 Hur länge räcker gasen i en gasflaska

Se avsnitt 8.2.2.

11.7 Befuktning av andningsvägar hos patient

Hänvisning till Vårdhandboken – se avsitt; anfuktning av oxygen. Länk: Att ge oxygen – Vårdhandboken (vardhandboken.se)

12 Rutiner för hantering av kryogena gaser

Kryogena gaser är förvätskade, det vill säga flytande och förvaras vid låga temperaturer. De låga temperaturerna orsakar lätt frostskador på vävnader. Material som kommer i kontakt med kryogena gaser, till exempel stål och plast blir hårda och därmed sköra.

Det stora expansionsförhållandet, 700–800 gånger, det vill säga när vätskan övergår till gasform, kan orsaka enorma tryckförhöjningar i mer eller mindre slutna rum.

Gaserna är i sitt flytande tillstånd tyngre än luft, varför de lätt ansamlas i lågt liggande utrymmen. Exempel på använda kryogena gaser är nitrogen (kvävgas), helium och oxygen.

Vissa kryoutrustningar för hudbehandling använder sig fortfarande av lustgas som kryogen drivgas. Lustgasen räknas som hälsofarlig vid daglig exposition (se AFS 2001:7 och AFS 2018:1), därför rekommenderas utbyte eller modifiering av dessa utrustningar. Kontakta MT.

Kryogena gaser levereras i speciella kryokärl som kan liknas vid en speciell termosflaska. Den termiska isolationen måste vara hög för att få så liten förgasning som möjligt. Flaskan är inte hermetiskt tillsluten då den kryogena gasen sakta förgasas på grund av termiska förluster i termosflaskan.

Att tänka på:

Arbeta enbart i väl ventilerad lokal som är anpassad för ändamålet

Bär alltid täckande arbetsklädsel, skyddshandskar, glasögon och skyddsskor som kan tas av snabbt. Byxbenen utanpå stövlarna!

Bärbara oxygenlarm rekommenderas

Använd enbart godkända kryokärl vid hantering

Följ leverantörens anvisningar vid påfyllning och användning av kryoutrustning

Manipulera aldrig själv med en kryoinstallation eller en teknisk anordning kopplad till en sådan utan att veta hur den fungerar. Ta kontakt med VF eller MT

13  Anvisningar för användande på vårdavdelning

13.1 Förvaring av medicinska gasflaskor

Se avsnitt 7.4.

13.2 Beställning av medicinsk gasflaska

Se avsnitt 7.5.

13.3 Skötsel av utrustning kopplad till medicinsk gasflaska

Se avsnitt 8.

13.4 Byte av gasflaska för medicinska gaser

13.4.1 När ska gasflaskan bytas?

Se avsnitt 8.2.1

13.4.2 Hur länge räcker gasen i gasflaskan?

Se avsnitt 8.2.2

13.5 Skötsel av medicinteknisk utrustning kopplad till fast gasuttag

Se avsnitt 9.

13.6 Avbrott av gasförsörjning i medicinsk gasanläggning

Se avsnitt 6.

Observera att: Användande avdelning ska ha en lokal skriftlig rutin för hur personalen ska agera vid ett oplanerat gasavbrott, detta beroende på att kraven på gasförsörjningen är olika på olika vårdavdelningar.

Kontakta VF för information.

Som första åtgärder vid gasavbrottslarm:

Minimera gasförbrukning omedelbart!

Stäng av allt som inte är absolut nödvändigt!

13.7 Hantering av medicinska gaser vid brandfara

Se avsnitt 10.

Även här ska användande avdelning ha en lokal skriftlig rutin för hur personalen ska agera vid brand. VF kan bistå med hjälp till detta. All vårdpersonal ska känna till hur och när man stänger av medicinsk centralgas lokalt.

För mer information se: NU-sjukvårdens systematiska brandskyddsarbete.

Länk: Systematiskt brandskyddsarbete – NU-sjukvården (vgregion.se)

Brandutbildning ombesörjs av säkerhetssamordnaren inom NU-sjukvården.

13.8 Utbildning av vårdpersonal i hantering av gasflaskor samt medicinsk gasanläggning

Vårdpersonal ska veta hur man byter gasflaska samt vilka risker som finns förknippade med gasanvändning. Anvisningar ska finnas på avdelningen för den utrustning som används.

Utbildning i handhavande av medicinteknisk apparatur eller utrustning kopplad till gas kan erhållas från MT vid behov. Kontakta MT.

Upphandlad leverantör, Linde tillhandahåller utbildning på plats en gång per år på NÄL och Uddevalla sjukhus med fokus på gasers egenskaper och hantering av gasflaskor.

I Lärportalen finns en utbildning ”Medicinska gaser, Linde”. Utbildningen innehåller både information kring gasflaskor och medicinsk gasanläggning. Diplom erhålls efter avslutad utbildning.

Västfastigheter kan bistå med utbildning och övning, exempelvis genomgång av hur man agerar vid gasbortfallslarm samt den medicinska gasanläggningens uppbyggnad (med fokus på egna vårdenheten). Kontakta: 010-4413500 eller vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

13.9 Patient med egen medhavd utrustning för medicinsk gas

Byte av gasflaska görs på vanligt sätt, men viktigt att notera är att patienten inte får lämna sjukhuset med lånad gasflaska. Gasflaskor som beställs från VF tillhör sjukhuset. Om en patient nödvändigtvis måste låna en gasflaska måste denna ovillkorligen återlämnas till VF. Kontakta VF.

13.10 Befuktning av andningsvägar hos patient

Hänvisning till Vårdhandboken – se avsitt; anfuktning av oxygen. Länk: Att ge oxygen - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

13.11 Olyckor och tillbud

Om en olycka eller ett tillbud skett där gas eller utrustning för gas varit inblandad ska detta rapporteras till gaskommittén. Anmälan ska ske skriftligen, men kan göras omedelbart på telefon till MT och VF. VF reklamerar berörd flaskindivid/gasutrustning till leverantör.

Viktigt är att veta tidpunkt, vem som var närvarande, eventuell skada och vilken gas eller utrustning som var inblandad. Helst ska inblandad utrustning ställas åt sidan så att en teknisk utredning eller besiktning av utrustningen kan göras omedelbart.

Observera att en tillbudsanmälan inte är till för att peka ut en gärningsman, utan ska ligga till grund för att förbättra säkerheten vid gasanvändning, till nytta både för patient och för personal!

Tillbud eller olyckor där medicinsk eller annan gas på något sätt är inblandad ska anmälas via Internet på adressen; http://medcontrol.vgregion.se

13.12 Avlidna patienter och levande ljus

Levande ljus kan användas under förutsättning att:

Ingen gas får användas på rummet där den avlidne placeras

Helst bör ett rum utan gasuttag användas, finns inte detta ska all utrustning som sitter i gasuttag tas bort

Observera att inga gasuttag får stå och ”pysa”, misstänkt pysljud anmäls till VF

Rummet ska vara utvädrat och sängkläder bytta eller utskakade

Ljuset placeras på ett säkert sätt absolut inte i närheten av brännbara föremål eller textilier

Rummet bör inte lämnas helt utan tillsyn med levande ljus tända

I vissa rum/avdelningar är sprinkler respektive brandlarmsdetektorer installerade, stor hänsyn till detta ska tas

13.13 Arbetsmiljö – Farliga ämnen

Medicinska och andra gaser räknas som kemikalier och hanteringen av dessa faller under:

Miljöbalken SFS 1998:808

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901 §7

Arbetsmiljölagen

Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43

Varuinformationsblad för medicinska och andra gaser som används på avdelningen kan beställas från VF.

Bilaga 1 Ansvarsbeskrivning gasombud (medicinsk gasanläggning)

Gäller de enheter som använder medicinsk gasanläggning

| Sjukhus | Område / Verksamhet | Enhet |
| --- | --- | --- |
| ……………………….. | …………………………….. | …………………………… |
| Giltighetstid | Fr o m | T o m |
| Ansvarsbeskrivningen revideras årligen, eller tidigare vid förändringar | …………………………….. | ……………………………. |

Ansvarsbeskrivning:

- Månadskontroll av reservgasflaskor (20L)

  - Kontroll av flasktryck.

  - Kontroll av regulators drifttryck.

  - Flaskans utgångsdatum.

(För förslag på mall för dokumentation, se bilaga 2 eller 3)

- Ansvarig för att personalen har god kunskap och kännedom.

  - Att koppla in reservgas på tryckvakt/tryckövervakare vid driftstörning.

  - Kontroll hur/om man kan stänga av gasen för enskilda rum genom NAV-lådor.

  - Kunna kontrollera hur länge flaskorna räcker.

- Ansvarig för gassortimentet på avdelningen.

- Ansvarig för returflaskor är placerat och förvaras rätt.

- Ansvarig för att felanmälningar om gasuttagen läcker eller pyser.

Jag accepterar ovanstående ansvar

| Ort |  | Datum |
| --- | --- | --- |
| …………………………………. |  | …………………………… |
| Namnförtydligande och yrkestitel | VGR id | Namnteckning |
| …………………………………. | ……………… |  |
| Namnförtydligande Verksamhetschef/vårdenhetschef |  | Namnteckning |
| ………………………………………………….. |  |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovanstående ansvar har upphört

| Ort |  | Datum |
| --- | --- | --- |
| Namnförtydligande Verksamhetschef/Vårdenhetschef |  | Namnteckning |

.

Original förvaras på enheten

Bilaga 2 – Protokoll kontroll av reservgasflaskor Masterwatch6

Sjukhus:…………    Byggnad:…………..      Plan:…………….   	Vårdenhet:…………

Tryckvakt nr:……………	År:………….

|  |  |  | Andningsoxygen |  |  | Andningsluft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Månad |  |  | Flasktryck > 150 bar | Drifttryck 4,0 – 5,0 bar | Bäst före datum | Flasktryck > 150 bar | Drifttryck 4,5 – 5,5 bar |  | Bäst före datum | Godkänd Signatur |
| Januari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionskontroll Reservgasflaskor och gaslarm vid tryckvakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollrutin: Kontrollen utföres av utsedd person vid verksamheten och med en månads intervall. Protokollet signeras efter godkänd kontroll. Vid avvikelser kontakta Västfastigheter, anknytning 0104413500. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroll av reservgasflaskor Kontrollera innehållsmängd (flasktryck) och drifttryck för samtliga gasflaskor, en i taget och enligt vidstående protokoll: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Kontrollera att slangen (1) är ansluten med slangkoppling eller vikt så att ej gasen blåser ut under kontrollen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Läs av gassorten på en av gasflaskorna, öppna flaskventilen (4) och kontrollera på manometern (3) att flasktrycket är enligt värde för den aktuella gassorten i protokollet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Kontrollera på manometer (2) att drifttrycket är enligt värde i protokollet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Stäng flaskventilen (4) – vänta c:a en minut och kontrollera därefter att trycket på manometer (3) inte fallit märkbart. Om trycket fallit läcker anslutning mellan gasflaska och flaskregulator. När du är klar släpp ut trycket i slangen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Upprepa kontrollen för samtliga gasflaskor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroll av gaslarm: Tryck på displayen i området runt ”lågt” eller ”högt” i 5sek på tills larmet aktiverats. Larmet försvinner genom att klicka igen på samma område eller så återgår det till normalt efter 60sek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilaga 3 – Protokoll kontroll av reservgasflaskor Extern larmtablå  Sjukhus:…………    Byggnad:…………..      Plan:…………….   	Vårdenhet:…………

Tryckvakt nr:……………	År:………….

|  |  |  | Andningsoxygen |  |  | Andningsluft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Månad |  |  | Flasktryck > 150 bar | Drifttryck 4,0 – 5,0 bar | Bäst före datum | Flasktryck > 150 bar | Drifttryck 4,5 – 5,5 bar |  | Bäst före datum | Godkänd Signatur |
| Januari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionskontroll Reservgasflaskor och gaslarm vid tryckvakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollrutin: Kontrollen utföres av utsedd person vid verksamheten och med en månads intervall. Protokollet signeras efter godkänd kontroll. Vid avvikelser kontakta Västfastigheter, anknytning 0104413500. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroll av reservgasflaskor Kontrollera innehållsmängd (flasktryck) och drifttryck för samtliga gasflaskor, en i taget och enligt vidstående protokoll: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Kontrollera att slangen (1) är ansluten med slangkoppling eller vikt så att ej gasen blåser ut under kontrollen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Läs av gassorten på en av gasflaskorna, öppna flaskventilen (4) och kontrollera på manometern (3) att flasktrycket är enligt värde för den aktuella gassorten i protokollet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Kontrollera på manometer (2) att drifttrycket är enligt värde i protokollet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Stäng flaskventilen (4) – vänta c:a en minut och kontrollera därefter att trycket på manometer (3) inte fallit märkbart. Om trycket fallit läcker anslutning mellan gasflaska och flaskregulator. När du är klar släpp ut trycket i slangen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Upprepa kontrollen för samtliga gasflaskor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontroll av gaslarm: Tryck på denna knapp på larmtablån tills larmet aktiverats. Larmet försvinner en stund efter att man släppt knappen. |  |  |  |  |  |  |  |

Bilaga 4 – Fakta om medicinska gaser

| Gas (exempel) | Färgkod | Användning |
| --- | --- | --- |
| Medicinsk oxygen, andningsoxygen, O2 (exempelvis CONOXIA) | Vit | Oxygen terapi, behandling av sår och brännskador, i samband med narkos- och vid ventilator-behandling |
| Medicinsk andningsluft, andningsluft, O2 + N2 (exempelvis AIRAPY) | Vit/svart | Ventilatorbehandling, sugar |
| Lustgas, N2O (exempelvis NIONTIX) | Blå | Vid narkos, smärtlindring vid förlossning eller hos tandläkare |
| Lustgas och oxygen (exempelvis LIVOPAN) Innehåller: 50% O2 / 50 % N2O komprimerad | Blå/vit | Smärtlindring vid olycksfall och hjärtinfarkter |
| Medicinteknisk koldioxid, CO2 | Grå | Laparoskopisk behandling, kryobehandlng, patologi, cellodling, finns även i fast form (torr-is) (ej medicin-teknisk) |
| Oxygen och koldioxid (karbogen), O2 + CO2 | Vit/grå | Hävning av koloxidförgiftning, vid astmaterapi |

| Gas (exempel) | Färgkod | Användning |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nitrogen (kvävgas), N2 | Svart | Provtryckning, inertering, tillverkning av konstgjord luft tillsammans med oxygen, vid nedfrysning av organ, blod, virus för vaccinering och sperma. |
|  | Helium, He | Brun | Vid spirometriska mätningar av lungvolymer och utandnings- hastigheter, som kylmedel till MR-kamera. |
|  | Argon, Ar | Grön | Som skyddsgas och som elektrisk ledare vid användning av speciella typer av kirurgiska diatermiapparater på en operationsavdelning |
|  | Kvävemonoxid, NO (exempelvis INOmax) |  | Pulmonell hypertensiv kris, svårhypoxemi, vid lung-diagnostikmätningar. |

OXYGEN (exempelvis CONOXIA)

Kemisk formel: O2

Medicinsk oxygen, andningsoxygen, har särskilt höga krav på renhet och hantering.

Färgkod: Vit

Drifttryck: 4–5 bar

Oxygen är en färglös, luktfri, smaklös och oxiderande gas. Gasen är ungefär 1,1 gånger tyngre än luft och något löslig i vatten och alkohol. Vid atmosfärtryck och temperaturer under -183o C är oxygen en svagt blå vätska och något tyngre än vatten.

Oxygen är icke brännbart men underhåller förbränning. Det är starkt oxiderande och reagerar kraftigt med brännbara ämnen och kan orsaka brand eller explosion.

Oxygen är det mest förekommande grundämnet på jorden och är en livsbefrämjande, aktiv komponent i atmosfärens luft, som när den är torr innehåller 21 volymprocent eller 23 viktprocent oxygen.

Oxygen kan förekomma i flytande form, det hanteras då som en kryogen gas det vill säga den är i vätskeform och håller en temperatur på runt

-180 °C.

Flytande oxygen har börjat användas i liten omfattning för oxygenbehandling av hempatienter. Den förvaras då i ett speciellt kryokärl som ger ren oxygen i gasform till patienten. Kryokärlet kan sägas vara en avancerad form av termosflaska.

Fördelen med flytande oxygen är att 1 l flytande oxygen ger ungefär 850 l oxygen i gasform, alltså bättre utnyttjandegrad jämfört med komprimerad oxygen i gasflaska.

Att tänka på:

I lokaler där oxygen används eller hanteras är rökning eller öppen eld förbjuden. Oxygen brinner inte i sig självt men kan kraftigt öka förbränningshastigheten i brännbara material som till exempel textilier.

Kontrollera att ansiktsmasker och grimmor sitter ordentligt på patienten.

Alla ytor som kan komma i kontakt med oxygen ska hållas rena. Använd rengörings-medel som inte lämnar organiska rester.

Använd absolut inte fett eller oljor för smörjning av delar eller utrustning. Tvätta händerna innan du byter en gasflaska för oxygen.

Flytande och komprimerad oxygen bör inte komma i kontakt med brännbara gaser, vätskor eller fasta ämnen som damm, papper, textilier, sot och metallspån. Finfördelade organiska ämnen blandade med flytande oxygen är att jämställa med sprängämne.

Flytande oxygen bör behandlas med försiktighet då det även finns risk för köldskador.

LUFT (exempelvis AIRAPY)

Luft är en färglös och luktfri gasblandning som är nödvändig för flertalet livsformer på denna planet.

Flertalet av luftens fysikaliska och kemiska egenskaper får betraktas som en sorts vägda medelvärden av ingående komponenter.

Luft består i huvudsak av nitrogen 78 procent, oxygen 21 procent, koldioxid 0,0325 procent, argon 0,934 procent med flera ädelgaser. Luft underhåller alla vanliga typer av förbränning.

Luft är råvara vid framställning av gaserna oxygen, nitrogen, argon, neon, krypton och xenon. Luften till olika ändamål tillverkas på sjukhuset genom att komprimera atmosfärsluft till respektive ändamål.

Medicinsk andningsluft, andningsluft, som finns tillgängligt i sjukhusets centralgassystem, tillverkas med stora krav på renhet och räknas som läkemedelstillverkning.  Se kapitel 4.

Färgkod: Svart/Vit

Drifttryck: 4–5 bar

Instrumentluft finns tillgängligt i sjukhusets centralgassystem på vissa avdelningar som operation, sterilcentral med flera. har lägre krav på renhet och används inte annat än till att driva viss utrustning.

Färgkod: Svart/Vit med märkning Instr luft

Drifttryck: 6–10 bar

Teknisk luft finns tillgängligt på sjukhuset för drift och underhållsverkstäder. Har lägst krav på renhet.

Att tänka på:

Andningsluft förekommer på sjukhuset i komprimerad form även på gasflaska. Komprimerad luft som hastigt släpps ut i atmosfären kan i vissa fall ge frysskador.

Komprimerad luft ska inte blåsas direkt mot hud då den kan tränga igenom huden och orsaka livshotande skador.

I lokaler där komprimerad luft används eller hanteras är rökning eller öppen eld förbjuden. Alla ytor som kan komma i kontakt med komprimerad luft ska hållas rena. Använd rengöringsmedel som inte lämnar organiska rester.

Använd absolut inte fett eller oljor för smörjning av delar eller utrustning.

Tvätta händerna innan du byter en gasflaska för luft.

LUSTGAS, DIKVÄVEOXID (exempelvis NIONTIX)

Kemisk formel: N2O

Lustgas

Färgkod: Blå

Drifttryck: 4–5 bar med lägre drifttryck än andningsoxygenet för styrning av gruppregulator

Lustgas är en färglös gas med svagt sötaktig lukt och smak.

Den är 1,5 gånger tyngre än luft och kan stanna kvar på lågt belägna platser som golv med mera.

Lustgasen har en stor påverkan som västhusskapande gas.

Den har en analgetisk verkan och används vid anestesi och analgesi då i kombination med oxygen.

Vid upp till 80 procent lustgas i blandning med oxygen är den bedövade fortfarande vid medvetande. Vid högre halt än 85 procent uppträder djupare anestesi, som dock är förenad med asfyxi. Asfyxi uppkommer då inandningsluftens oxygenhalt på grund av inblandning av lustgas minskar till mindre än 16 procent.

Precis som vid kvävning erhålls symptom som andnöd, snabb andning, öron-susningar och avtrubbad reaktions- och koordinationsförmåga. Allvarliga fall kan leda till medvetslöshet och död. Lustgasasfyxi inträffar ovanligt snabbt genom att narkosverkan kan börja redan efter ungefär tre andetag.

Inandad lustgas ventileras snabbt ut ur kroppen. Längre tids exponering av för höga halter orsakar blodacidos, det vill säga ökad surhetsgrad i blodet och kan ge bestående förändringar i hjärnbarken, slemhinnor irriteras inte. Även lägre doser av lustgas kan vid långvarig exponering ge toxiska effekter på den vita blodbilden samt risk för skador på foster.

I lokaler där lustgas används, ställs krav på speciell ventilation. Se Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar samt AFS 2001:7 Anestesigaser.

Flaskor för lustgas ska alltid vid förvaring och användning placeras stående. I annat fall finns risk för administrering av flytande lustgas vilket kan ge skador på personer eller apparatur.

Bra ventilation erfordras vid anestesi eller annan användning av lustgas.

Apparatdelar som kommer i beröring med lustgas ska hållas fria från olja, fett, glycerin, kol och överhuvudtaget brännbara organiska ämnen.

Tvätta händerna innan du byter en gasflaska för lustgas.

Lustgas och oxygen (exempelvis LIVOPAN)

Kemisk formel: N2O + O2 (lustgas & syrgasblandning)

Olika namn på gasblandningen beroende på leverantör.

Färgkod: Blå/Vit

Är en smärtlindrande gasblandning som består av lustgas och andningsoxygen i lika delar. Den används för smärtlindring vid olycksfall och hjärtinfarkter. Flertalet ambulanser är utrustade med denna gas, som kan ges till patienter utan medverkan av narkosläkare.

LIVOPAN underhåller förbränning men är inte i sig själv brännbar. Rökning eller öppen eld ska undvikas.

Att tänka på:

Gasblandningen får inte utsättas för långvarig kyla, det finns då risk för att de ingående gaserna separerar och patienten får en felaktig gasblandning med för mycket syrgas i början av behandlingen och för mycket lustgas i slutet av behandlingen. Bra ventilation vid användning då lustgas ingår i gasblandningen.

Apparatdelar som kommer i beröring med oxygen eller lustgas ska hållas fri från olja, fett, glycerin, kol och överhuvudtaget brännbara organiska ämnen.

Tvätta händerna innan du byter gasflaska.

KOLDIOXID

Kemisk formel: CO2

Färgkod: Grå

Medicinteknisk koldioxid används vid endoskopi för att fylla ut kroppens hålrum vid så kallad ”titthålskirurgi”. Används också vid kryobehandling, gynekologiska undersökningar samt cellodlingar.

Koldioxid är färglös och har en svagt stickande syrlig doft.

En ökande koncentration av koldioxid i luften påverkar vår andning negativt och kan vara livsfarlig vid höga halter. Eftersom koldioxid är tyngre än luft samlas gasen i lågpunkter som gropar och håligheter, man ska därför vara särskilt försiktig när man stiger ner i sådana utrymmen.

Koldioxid är inte brännbar och underhåller inte heller förbränning.

Att tänka på:

Flaskor för medicinteknisk koldioxid ska alltid vid förvaring och användning placeras stående. I annat fall finns risk för administrering av flytande koldioxid vilket kan ge skador på personer eller apparatur.

Medicinteknisk koldioxid har en speciell flaskgänga så att den ska vara oförväxelbar från vanlig koldioxid som har samma gänga som oxygengasflaskan.

Vanlig koldioxid har samma flaskgänga som oxygen och olycksfall på grund av att förväxling har inträffat.

KARBOGEN

Kemisk formel O2 + CO2

Färgkod: Vit/Grå

Karbogen är en gasblandning där koldioxid ingår med 6,5 procent i andningsoxygen. Gasblandningen används vid hävning av koloxidförgiftning samt astmaterapi.

Att tänka på:

Gasblandningen består till största delen av andningsoxygen.

I lokaler där karbogen används eller hanteras är rökning eller öppen eld förbjuden. Karbogen brinner inte i sig självt men kan kraftigt förstärka förbränningshastigheten i brännbara material som till exempel textilier.

Alla ytor som kan komma i kontakt med karbogen ska hållas rena. Använd rengöringsmedel som inte lämnar organiska rester.

Använd absolut inte fett eller oljor för smörjning av delar eller utrustning. Tvätta händerna innan du byter en gasflaska för karbogen.

NITROGEN (KVÄVGAS)

Kemisk formel: N2

Färgkod: Svart

Nitrogen (kvävgas) finns till 78 procent i luften vi andas. Den är inert, det vill säga den är reaktionströg utom vid höga temperaturer då den reagerar med vissa aktiva metaller och vissa gaser. Gasen är något lättare än luft och något löslig i vatten.

Gasformig nitrogen levereras i gasflaskor och används i huvudsak för trycksättning vid provtryckning samt inertering.

Flytande nitrogen håller en temperatur på -196oC och är ett idealiskt kylmedel. Det används bland annat för nedfrysning av organ, blod, virus för vaccinering och sperma. Dessutom används flytande nitrogen vid kryobehandling.

Nitrogen är inte brännbar och underhåller inte förbränning. Den är ofärgad, luktfri och inte giftig. Den räknas dock till de enkla kvävningsgaserna. Kvävningseffekten är proportionell mot den minskning av oxygenets partialtryck i andningsluften som fås vid blandning av nitrogen och luft.

Att tänka på:

Nitrogen räknas som kvävningsgas, se till att lokalen är väl ventilerad.

Flytande nitrogen kan ge mycket svåra frysskador på hud och ögon, om vätskan kommer i kontakt med föremål som har högre temperatur än vätskan, erhålls kraftig kokning och stänkning.

Använd skyddsutrustning (se avsnitt 12 i gashandboken)!

HELIUM

Kemisk formel: He

Färgkod: Brun

Helium är en ädelgas, den bildar inte några kända kemiska föreningar. Den är cirka 7 gånger lättare än luft. Gasen utvinns vanligtvis ur naturgas.

Helium i gasfas används i blandningar med oxygen och luft vid spirometriska mätningar av lungvolymer och utandningshastigheter.

Flytande helium har en temperatur på -269o C och är det kallaste medium som finns. I flytande form används den som kylmedel i magneten på sjukhusets MR-kamera (Magnetresonanstomograf).

Helium är inte brännbar och underhåller inte förbränning. Den är ofärgad, luktfri och inte giftig. Den räknas dock till de enkla kvävningsgaserna. Kvävningseffekten är proportionell mot den minskning av oxygenets partialtryck i andningsluften som fås vid blandning av helium och luft. Vid 50 volymprocent helium i luft reagerar kroppen med klara kvävningssymptom, asfyxi uppkommer.

Att tänka på:

Helium räknas som en kvävningsgas, se till att lokalen är väl ventilerad. Om stora mängder helium hanteras bör oxygenhaltmätare med larm finnas tillgänglig.

Flytande helium kan ge mycket svåra frysskador på hud och ögon, om vätskan kommer i kontakt med föremål som har högre temperatur än vätskan, erhålls kraftig kokning och stänkning.

Använd skyddsutrustning (se avsnitt 12 i gashandboken!)

ARGON

Kemisk formel: Ar

Färgkod: Grön

Argon är en ädelgas och förekommer i jordens atmosfär med en halt vid jordytan av cirka 0,934 volymprocent. Gasen är inert det vill säga reaktionströg och bildar inga kända kemiska förändringar.

Medicinsk argon används som skyddsgas och som elektrisk ledare vid användning av speciella typer av kirurgiska diatermiapparater på en operationsavdelning.

Argon är inte brännbar och underhåller inte förbränning. Den är ofärgad, luktfri och inte giftig. Den räknas dock till de enkla kvävningsgaserna. Kvävningseffekten är proportionell mot den minskning av oxygenets partialtryck i andningsluften som fås vid blandning av argon och luft.  Vid 50 volymprocent argon i luft reagerar kroppen med klara kvävningssymptom, asfyxi uppkommer.

Att tänka på:

Argon räknas som kvävningsgas (se till att lokalen är väl ventilerad). Flytande argon kan ge mycket svåra frysskador på hud och ögon, om vätskan kommer i kontakt med föremål som har högre temperatur än vätskan, erhålls kraftig kokning och stänkning.  Använd skyddsutrustning (se avsnitt 12 i gashandboken)!

KVÄVEMONOXID (exempelvis INOmax)

Kemisk formel: NO

Färgkod: -

Kvävemonoxid används vid svår hypertensiv kris, svår hypoxmi och är ett licenspreparat. Användningen av kvävemonoxid vid respiratorbehandling direkt postoperativt har inneburit att många barn med högt lungartärtryck kunnat räddas till livet (Information från Läkemedelsverket nr. 4, 2004).

Gasen används även som mätgas vid lungfunktionsmätningar.

Att tänka på:

Kvävemonoxid är ett licenspreparat.

Bilaga 5 – Föreskrifter, allmänna råd samt litteraturreferenser

Läkemedelslag SFS 2015:315 www.notisum.se

Lagen om handel med läkemedel mm SFS 2009:366 www.notisum.se

Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (sök LVFS  2003:11 med ändringar  www.lakemedelsverket.se)

Läkemedelsverkets Regelverk för medicintekniska produkter (lakemedelsverket.se)

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2021:52 1 www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 www.socialstyrelsen.se

Svensk läkemedelsstandard aktuell upplaga (SLS) www.lakemedelsverket.se

Arbetsmiljöverkets nu gällande författningssamling med föreskrifter om gasflaskor www.av.se

Arbetsmiljöverkets författningssamling med föreskrifter om tryckprovning samt kommentarer www.av.se

Arbetsmiljöverkets författningssamling med föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar www.av.se

Arbetsmiljöverkets författningssamling med föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifter www.av.se

Arbetsmiljöverkets författningssamling om anestesigaser AFS 2001:7 www.av.se

Arbetsmiljöverkets författningssamling om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:17 www.av.se

Säkerhetsnormer för medicinska gasanläggningar (SIS HB370 utgåva 3 med Tillägg 1)

Regional rutin läkemedelshantering i VGR (vgregion.se)

Bilaga 6 – Instruktion för användning av LiV samt LiV IQ

För mer information se: Bruksanvisningar | Linde Healthcare (linde-healthcare.se).

Bilaga 7 – Instruktion för byte av gasregulator på flaska

För mer information se Medicinska gaser | Linde Healthcare (linde-healthcare.se)