# Kontroll av sug och syrgas på labben – Uddevalla

## Bakgrund

Att tydliggöra rutinerna vid kontroll av sug och syrgas på de olika labben.

- Förändringar sedan föregående version
Sammanbindningsrör på slangen finns i förrådet och signeringslistan hänger i slussen.

## Åtgärder

### Syrgas/O2

Kontrollera att det finns sammanbindningsrör på slangen, dessa finns i förrådet och signeringslistan hänger i slussen.

Öppna kranen och känn att det ”blåser”.

Stäng kranen.

Det ska finnas en grön sugslang CH14 och en svart sugslang CH10 på varje syrgasuttag.

### Sug

Sätt på kranen.

Täpp till båda ingångarna på Y-röret med fingrarna och känn att det ”suger”.

Stäng kranen.

Om det inte fungerar: Kontrollera i första hand att locket/plastbehållaren sitter fast ordentligt.

### Lägeskontroll

Om ett gasuttag ”pyser” utan att någon utrustning sitter i, måste detta omedelbart anmälas till Västfastigheter.

Om det ”pyser” från ett gasuttag där någon utrustning sitter monterad gör följande: Tystnar ”pyset” när utrustningen tas bort, skicka den till MTA för reparation.

### Dokumentation

Kontrollerna utförs varje dag.

Efter att kontrollerna är gjorda signeras på lista som finns i slussen: Signeringslista för kontroll av sug/syrgas och hjärtstartare, 
(hänger i lilla fikarummet).