Kontroll av sug och syrgas på labben - NÄL

Bakgrund

Att tydliggöra rutinerna vid kontroll av sug och syrgas på de olika labben.

Förändringar från föregående version

Inga förändringar.

Syrgas/O2:

Kontrollera att det finns sammanbindningsrör på slangen (finns annars i förrådet).

Öppna kranen och känn att det ”blåser”.

Stäng kranen.

På labbet ska det finnas: Extra sammanbindningsrör 4 x 7, mask och grimma.

Sug:

Sätt på kranen genom att dra ut knappen åt vänster.

Täpp till båda ingångarna på Y-röret med fingrarna och känn att det ”suger”.

Stäng kranen.

Om det inte fungerar: Kontrollera i första hand att locket/plastbehållaren sitter fast ordentligt.

På labbet ska det finnas: Sugkatetrar i olika storlekar (blå CH8, svart CH10, vit CH12, grön CH14, orange CH16).

Läckagekontroll:

Om ett gasuttag ”pyser” utan att någon utrustning sitter i, måste detta omedelbart anmälas till Västfastigheter.

Om det ”pyser” från ett gasuttag där någon utrustning sitter monterad gör följande: Tystnar ”pyset” när utrustningen tas bort, skicka den till MTA för reparation.