Provtagningsplan

Provtagningsplan för nuklearmedicin.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1

Luftburna partiklar	2

Aktivt luftprov	3

Nedfallsplattor	4

Ytor	5

Dokumentinformation	7

Luftburna partiklar

Sluss 1: 1P, 2P och 3P, 4P och 5P

Sluss 2: 1P och 2P

Beredning: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P och 6P

Säkerhetsbänk: 7P

Genomräckningsskåp: 8P, 9P och 10P

Antalet mätpunkter och placering i lokalerna är baserat på standarden ISO14644-1:2016, lokalernas lay-out, inredning, ventilationssystemets utformning samt där operatörer utför arbete.

Aktivt luftprov

Sluss 1: 1L

Sluss 2: 2L

Beredning: 3L och 5L

Säkerhetsbänk: 4L

Genomräckningsskåp: 6L, 7L och 8L

Placering av provtagningspunkter är utformade efter personal och produktflöde samt lokalernas utformning och inredning. Hänsyn har tagits till vart man utför arbeten och hanterar material.

Nedfallsplattor

Sluss 1: 1N

Sluss 2: 2N

Beredning: 3N och 5N

Säkerhetsbänk: 4N

Genomräckningsskåp: 6N, 7N och 8N

Placering av provtagningspunkter är utformade efter personal och produktflöde samt lokalernas utformning och inredning. Hänsyn har tagits till vart man utför arbeten och hanterar material.

Ytor

1Y: Sluss 1 Bänk botten	13Y: Beredning Genomräckningsskåp

2Y: Sluss 1 Golv botten	14Y: Beredning Genomräckningsskåp

3Y: Sluss 2 Golv		15Y: Beredning Golv vid ventilation

4Y: Sluss 2 Dörr		16Y: Beredning vägg (nära el panel)

5Y: Beredning Vägg	17Y: Beredning Golv vid ventilation
 temp./fuktgivare

6Y: Beredning Bänk	18Y: Beredning Yta ovan Genomräckningsskåp

7Y: Beredning Golv	19Y: Beredning Genomräckningsskåp nedre hylla

8Y: Beredning baksida

Säkerhetsbänk	20Y: Beredning Genomräckningsskåp        övre hylla

9Y: Beredning arbetsyta 
Säkerhetsbänk		21Y: Beredning Genomräckningsskåp

hylla

10Y: Beredning undersida 
Säkerhetsbänk

22Y: Beredning Vägg mellan elkontakter

11Y: Beredning Golv	23Y: Sluss 2 Vägg

12Y: Genomräckningsskåp	24Y: Sluss 1 Vägg

Provtagningspunkterna är placerade utifrån lokalerna och ventilationssystemets utformning, inredningsplacering samt för att verifiera städning av ytor. Hänsyn har tagits till vart man utför arbeten, hanterar material och olika typer av ytor som skall städas.

Genomstrukna provtagningspunkter är inte aktuella för provtagning vid årlig re-validering av lokalerna.

/2023-02-26 Ellen Isaksson, sakkunnig apotekare

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Hanna Brunnegård, biomedicinsk analytiker, nuklearmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Marie-Louice Sarudis, sjukhusfysiker, bild- och medicinsk service gem, SÄS

Karin Olsson, sakkunnig apotekare, klinisk farmakologi, SU

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Redovisande dokument, provtagningsplan, radiofarmaci, radiofarmacilab, renrum, validering