Checklista för egenkontroll av brandfarlig vara

Denna checklista används för egenkontroll av att brandfarlig vara hanteras enligt ställda krav. Egenkontrollen bör utföras 2 ggr/år.

Fel och brister ska rapporteras i MedControl Pro och åtgärdas!

| Kontrollen är utförd av: | VGR-id | Datum |
| --- | --- | --- |
| Utförd kontroll signeras av ansvarig chef: |  |  |
| Utförd egenkontroll ska arkiveras i enlighet med respektive dokumenthanteringsplan. |  |  |

| Rum/utrymme för förvaring av brandfarlig vara | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Rummet är tillträdesbegränsat (låst) för obehöriga. (Alternativt ska förvaringsskåp i rummet vara låst). |  |  |
| Rummet är fritt från lukt, spill och oljud. |  |  |
| Rummets allmänventilation fungerar som den ska. |  |  |
| Rummets allmänbelysning fungerar som den ska. |  |  |
| Rummet har god ordning och reda. |  |  |
| Rummets väggar, golv, tak, dörr(ar), fönster samt fasta inredning (hyllor, skåp, bänkar, etc.) är i gott skick och är fria från skador som kan orsaka eller förvärra olyckor. |  |  |
| Erforderlig utrustning för omhändertagande av spill finns. (Ska vara anpassad för hanterade ämnen och mängder). |  |  |
| Utrustningen för omhändertagande av spill är korrekt och beständigt skyltad. |  |  |
| Hantering av avfall sker enligt rutin. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

| Förvaring av brandfarlig vätska | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Förvaring sker i ventilerat skåp. |  |  |
| Skåpet är brandklassat och försett med spilluppsamling. (Krav vid >50 liter). |  |  |
| Skåpet är fritt från brandfarlig gas/aerosol. (Samförvaring är ej tillåten). |  |  |
| Skåpet är fritt från annat brännbart material. |  |  |
| Skåpet är fritt från lukt, spill och spår av spill. |  |  |
| De förvarade mängderna stämmer med det som skåpet är godkänt för och de mängder som man får ha inom verksamheten. |  |  |
| Alla förvaringsutrymmen (rum, skåp, kyl/frys, etc.) med brandfarliga vätskor är skyltade med ”Brandfarliga ämnen”. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

| Förvaring av brandfarlig gas | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Förvaring sker i ventilerat skåp. |  |  |
| Skåpet är brandklassat (Krav vid >2 liter). |  |  |
| Skåpet är fritt från brandfarlig vätska. (Samförvaring är ej tillåten). |  |  |
| Skåpet är fritt från annat brännbart material. |  |  |
| Skåpet är fritt från lukt och spår av utsläpp. |  |  |
| De förvarade mängderna stämmer med det som skåpet är godkänt för och de mängder som man får ha inom verksamheten. |  |  |
| Alla förvaringsutrymmen (rum, skåp, kyl/frys, etc.) med brandfarliga vätskor är skyltade med ”Brandfarliga ämnen” och ”Gaser under tryck”. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

| Fasta installationer för brandfarlig gas | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| All berörd personal vet var avstängningsventiler för gasinstallationerna är placerade. |  |  |
| Rörledningar är korrekt märkta. |  |  |
| Uttagsposter är oskadade, har en tydlig markering som anger typ av gas och en tydlig indikering för om kranen är öppen eller stängd. |  |  |
| Avstängningsventiler är stängda mot uttagsposter som inte används. |  |  |
| Det finns ett minsta avstånd om 0,50 meter mellan uttagsposter och möjliga tändkällor. (Elutrustning, eluttag och liknande). |  |  |
| Rätt sorts slang för den aktuella gasen används. |  |  |
| Gasslangar är hela och utan synliga ytsprickor. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

| Dragskåp/dragbänkar för hantering av brandfarlig vara | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Regelbunden funktionskontroll av dragskåp/dragbänkar är utförd. |  |  |
| Dragskåp/dragbänkar är fria från förvaring av brandfarlig vara. |  |  |
| Dragskåp/dragbänkar har spillskydd. (Förhöjd kant eller liknande). |  |  |
| Eventuella eluttag i dragskåp/dragbänkar har självstängande lock och är förreglade över ventilationen. |  |  |
| Klassningsplaner för dragskåp/dragbänkar finns och är aktuella. |  |  |
| Dragskåp/dragbänkar är uppmärkta enligt respektive klassningsplan. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

| Öppen hantering av brandfarlig vara | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Öppen hantering av brandfarlig vara förekommer i lokalerna. |  |  |
| En dokumenterad riskbedömning är utförd med avseende på den öppna hanteringen. |  |  |
| Det finns en klassningsplan för den öppna hanteringen och den är aktuell. |  |  |
| Hantering av brandfarlig vara på arbetsbänk med punktsug förekommer endast av enstaka deciliter. (Liten bägare, provrör eller liknande). |  |  |
| Hantering av brandfarlig vara på arbetsbänk med punktsug sker så att inga tändkällor finns inom 0,50 meter. (Elutrustning, eluttag eller liknande). |  |  |
| Öppen hantering av brandfarlig vara sker på annan plats än arbetsbänk med punktsug. (Exempelvis fyllning eller avtappning av utrustning och maskiner). |  |  |
| Kärl större än 5 liter är ledande eller halvledande. |  |  |
| Öppen hantering av brandfarlig vara sker i enlighet med den dokumenterade riskbedömningen. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

| Explosionsfarligt område | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Explosionsfarliga områden är EX-skyltade. |  |  |
| Klassningsplan finns anslagen och är aktuell. |  |  |
| Egna kommentarer: |  |  |

Mer information finns på www.vgregion.se/brandsakerhet