## Leveransspecifikation DU
Projektägare: | [5 empty] | Version av TKR DU: |  | Länkar:
Projektledare: | [7 empty] | Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata
Projektnummer: | [7 empty] | Importmall Installationsdata
Projektnamn:
Förvaltningsobjekt:
Byggnad:
Mapp 1 DU (Huvudmapp i DU-leverans) | Mapp 2 DU (Undermapp/-ar i DU-leverans) | Handlingstyp | Förklaring i klartext av den kravställda handlingstypen | Handlingstypen (levererade filer) skall metadatasättas. | Handlingstypen är aktuell i detta projekt (ja/nej) | Filformat | Filnamn - namngivningsstruktur [XXXXXX] avser byggnad, [ZZZZ] avser systembeteckning | Datum för godkänt överlämnande i projekt | Granskare. Roll/funktion som godkänt leverans (innehåll och utformning) | Namn på granskare | Eventuell kommentar på leverans av handlingstypen | Ansvarig roll efter projekt-leverans | Förvaringsplats efter projektleverans
01 Övergripande | 01 CE+risk | CE-märkning och riskbedömning | Här i ska den färdiga CE-märkningen ligga med sina riskanalyser sammanställd från alla discipliner. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_01 CE+risk |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 02 Miljö | Miljödokumentation | Miljödokumentation enligt Västfastigheters riktlinjer och mallar |  |  | Valfritt | [5 empty] | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Energimodell | Energimodell upprättad i IDA ICE eller motsvarande. |  |  | *.idm | [proj.nr.]_03_En_Energimodell.idm |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Energiprognos relationshandling | Upprättas enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt. |  |  | *.pdf | [proj.nr.]_03_En_Energiprog.pdf |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Slutrapport | Upprättas enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt. |  |  | *.pdf | [proj.nr.]_03_En_Slutrapport.pdf |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Redovisning av prestanda | Redovisas i mall Redovisning energiprestanda. |  |  | *.pdf | [proj.nr.]_03_En_Energiprestanda.pdf |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Uppföljande dokumentation | Enligt Uppföljningsplan av funktionskrav under produktion. |  |  | *.pdf | [proj.nr.]_03_En_Uppfolj dok.pdf |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_03_KONT.xlsx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 03 Energi | Energideklaration | För byggnad eller byggnadsdel som omfattas av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_03_En_Energidekl_[byggnadsnr].pdf |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 03 Energi | Mätplan | Upprättas enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_03_En_Mätplan.pdf |  | Energistrateg |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 04 Leveransinformation | Leveransspecifikation | Projektets leveransspecifikation där projektspecifika fält fyllts i. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.] Leveransspecifikation DU.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 04 Leveransinformation | Metadatalista | Metalista för projektets samtliga filer. Se beskrivning i TKR DU-huvuddokument. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.] Metadataregistrering DU.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 05 Garantier | Garantiuppgifter till inläsning i avtalsmodulen i Faciliate | Här sparas ifylld blankett med garantiuppgifter för registrering till Garanti/avtalsmodul i Faciliate | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_garantiuppgifter.xslx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 07 Serviceavtal | Sammanställning serviceåtaganden | Sammanställing av avtalade servicebesök som ingår i projektets entreprenad. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_serviceåtaganden.xslx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_30_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 02 System | Funktionsbeskrivning | En övergripande beskrivning av funktioner, exempel brand och utrymningsvägar, skyfalls- och dagvattenlösningar. Trafiksystem, ex ambulansväg. Entrétyper, ex personal, patient. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_(XXXXXX) _30_FUNK.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Avsyn markförlagda VA-ledningar | Protokoll från inmätningar. Dokumentation/Protokoll från filmningar. Protokoll från tryck - och täthetskontroll av ledningar. Intyg att spolning/rensning av ledningar är utförd. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Kontrollplaner | E-plant intyg | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Tillsyn/kontroll av utomhusbrandposter | Protokoll från inmätningar. Dokumentation/Protokoll från filmningar. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer som ligger till grund för planerat underhåll. Ta kontakt med teknisk förvaltare Utemiljö för att få underlag till ändringar. OBS! Levereras endast när: - Fastighetsgräns förändrats dvs när fastigheten blivit större eller mindre. - Husens avtryck på marken förändrats dvs när byggnation rivits eller vid nybyggnation. - Väsentlig förändring av markanvändningenGenerellt: Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_30_BOID.xlsx |  | Teknisk förvaltare |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
30 Mark och utemiljö | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. Utrustningsförteckning och ritning/pdf gällande produkternas placering ska läggas in överst i strukturen. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. Där namngivning enligt förordad struktur inte är möjlig anges komponentens filnamn i klartext. För elektriskt anslutna komponenter till bl.a. styrsystem ska systembeteckning anges. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
30 Mark och utemiljö | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_40_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[40_Underlag _CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Fuktmätningsprotokoll Protokoll för täthetsprovningar | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Schema | Låsschema | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_40_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
40 Bygg | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. Produktdatablad skall döpas i klartext för vilken produkt de avser. För elektriskt anslutna komponenter till bl.a. styrsystem ska systembeteckning anges. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning]_Produktdat |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
40 Bygg | 06 Produktdata | Dörrmiljökort | Ett dörrmiljökort per dörrmiljö. Se ..\40 Bygg\06 Produktdatablad\Exempel\Dörrkort Mall.xlsx | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_40_Plan_Rum_Dörrmiljökort.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 06 Produktdata | Skötselanvisningar | Tillverkarens skötselanvisningar. Exempelvis för: Golvbeläggning, Dörrar, Dörrautomatiker, Portar, Solskydd, Mörkläggningsgardiner, Fönster, Takluckor, Rökluckor. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_40_Skötselanvisningar.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_50_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensioneringsförutsättningar (tryck, temperatur, o.d.). Upprättas för: - tappvattensystem (kallvatten, varmvatten /varmvattencirkulation) -kylsystem (primär och sekundär) - värmesystem (primär och sekundär) | X |  | *.docx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_50_FUNK.docx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_50_TB.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Injusteringsprotokoll samt ventil- och rumsförteckning. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_50_INJU.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_50_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
50 VS-system | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. För respektive katalog- och datablad ska filnamn överensstämma med den komponentbeteckning som anges på ritning och principschema. |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
50 VS-system | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensionerings-förutsättningar (tryck, flöde, temperatur, relativ fuktighet o.d.). | X |  | *.docx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_FUNK.docx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_TB.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Arbetsbegäran/Användningstillåtelse |  |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_52.FH_begäran.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Protokoll Renhetsintyg/Tvättintyg. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_renhetsintyg.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Provtryckningsprotokoll och läckagetester. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_provtryck.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Utlåtande säkerhetsbesiktning |  | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_besiktningsutl.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Ventilförteckning | Ventil- och rumsförteckning | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_ventilfört.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Intyg | Intyg för kontroll att utrustning med flexibel gasledning är utförd enligt gällande standard. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Intyg | Intyg att leverantörer av installerade komponenter och utrustning är informerade om att det nu är beställaren som är adressat för uppdateringar, säkerhetsinformation och återkallelser | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Luftprovsanalysrapport |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_52.FH_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
52.FH Gas- och tryckluft | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. För respektive katalog- och datablad ska filnamn överensstämma med den komponentbeteckning som anges på ritning och principschema. För elektriskt anslutna komponenter till bl.a. styrsystem ska systembeteckning anges. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
52.FH Gas- och tryckluft | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.FH Gas- och tryckluft | 07 Beräkningar | Tryckfallsberäkningar |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_52.FH_beräkningar |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_54.B-1_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Funktionsöversikt beskriver i övergripande ordalag hur systemen är uppbyggda och försörjda samt redundanta inkl. dimensioneringsförutsättningar (tryck, flöde, o.d.). | X |  | *.docx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_54.B-1_FUNK.docx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_54.B_TB.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Anläggarintyg |  | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_54.B-1_ANLI.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Installationsintyg |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Provningsprotokoll | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Ventilförteckning | Ventil- och rumsförteckning. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_54.B_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
54.B Sprinkler | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. För respektive katalog- och datablad ska filnamn överensstämma med den komponentbeteckning som anges på ritning och principschema. |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
54.B Sprinkler | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 07 Beräkningar | Hydrauliska beräkningar |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_54.B-1_HYDR |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Sprinkler | 08 OR-planer och serviceritningar | Orienterings- / Serviceritningar | Orienteringsplaner och serviceritningar utförs enligt föreskrifter och ska vara CAD-ritade samt samordnade med brandlarmsorienteringsplaner och med räddningstjänstens anvisningar. Finns befintliga ska dessa uppdateras, annars ska de upprättas. | X |  | *.dwg *.pdf | [XXXXXX]_54.B-1_OR [XXXXXX]_54.B-1_SR |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_55_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensionerings-förutsättningar (tryck, temperatur, o.d.). | X |  | *.docx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_55_FUNK.docx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_55_TB.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Skrotningsintyg |  |  |  | *.pdf |  |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
55 Kyla | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Injusteringsprotokoll samt ventil- och rumsförteckning | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_55_INJU.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_55_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
55 Kyla | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. För respektive katalog- och datablad ska filnamn överensstämma med den komponentbeteckning som anges på ritning och principschema. För elektriskt anslutna komponenter till bl.a. styrsystem ska systembeteckning anges. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
55 Kyla | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_57_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensioneringsförutsättningar (tryck, flöde, temperatur, relativ fuktighet o.d.). | X |  | *.docx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_57_FUNK.docx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_57_TB.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Igångkörningsprotokoll luftbehandlingsaggregat. För aggregat som levererats med intern styr. Ska innehålla checklista med leverantörens punkter som ska uppfyllas innan aggregatet tas i bruk. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_57_LBST |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Injusteringsprotokoll samt spjäll- och rumsförteckning. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_57_INJU.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | OVK-protokoll. För byggnad eller byggnadsdel som omfattas av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktions-kontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga ska OVK-besiktning utföras och OVK-protokoll upprättas enligt Plan- och byggförordning (2011:338). | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_57_OVK |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_57_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
57 Luftbehandling | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras. All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. För respektive katalog- och datablad ska filnamn överensstämma med den komponentbeteckning som anges på ritning och principschema. För elektriskt anslutna komponenter till bl.a. styrsystem ska systembeteckning anges. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
57 Luftbehandling | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. I kolumnen ”System” noteras för i vilket system (t.ex. elkraft) kontaktuppgiften är kopplad till. Dokument kan delas upp per system där så är lämpligt. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_61+63+66_KONT.xlsx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Centraldokumentation | Centraldokumentation (för centraler, apparatskåp, automatikskåp m.m.) innehållande: - ritningsförteckning - apparatspecifikation - montageritning - kretsschema - förbindningsschema | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Belysningsstyrning ETS etcetera |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Förteckning av potentialutjämningsledare | Vid nyinstallation eller omfattande ändringar används Excel Wirebasemallen flik ”Ledningar” för att skapa förteckning av potentialutjämningsledare. Vid mindre utföranden används fliken "Revideringsmall" i samma fil. Ange bokstaven P i kolumn D. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).xslx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Potentialutjämningsdokumentation | Beräkningsunderlag för högsta tillåtna resistans i skyddsledare i medicinska utrymmen. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Driftinstruktioner | Huvudledningsschema anbringas i elnischer | X |  | *.dwg | [5 empty] | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Funktionsbeskrivning | T.ex. belysningsstyrningar och system för medicinska utrymmen. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Orienterings- / Serviceritningar | Orienteringsritningar (planritningar) med redovisning av kabeldragning för BUS-system samt apparaters och komponenters verkliga placering (t.ex. layout belysningsstyrningar, layout KNX/DALI objekt | X |  | *.dwg | [5 empty] | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Handhavandeinstruktioner |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Schema | Huvudledningsschema innehållande: -matande centrals/ställverks beteckning, kraftkategori och placering. -kabeltyp, längd och area -centraler med centralbeteckning och placering (rumsnamn och nummer) Redovisas för varje ställverk och fördelningscentral samt separat för respektive kraftkategori. Finns befintliga ska dessa uppdateras, annars ska de upprättas. | X |  | *.dwg | [XXXXXX]_63_HDLS [XXXXXX]_66_HDLS |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Nätverksinformation | Nätverksinformation innehållande: -IP-adresser -MAC-adresser -Nätmask -Gateway | X |  | *.xlsx | [5 empty] | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Schema | Enlinjeschema. Finns befintliga ska dessa uppdateras, annars ska de upprättas. | X |  | *.dwg | [XXXXXX]_63_ENLS [XXXXXX]_66_ENLS |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | Tillverkardeklarationer för produkter ingående i detta installationssystem lämnas till Västfastigheter med uppgifter om CE-märkning enligt gällande EU-direktiv av produkter. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Isolations- och skyddsjordsprotokoll. Protokoll på uppmätta värden | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_63_ISOL.xlsx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Kabeltabeller | Kabeltabeller gällande 66 Elkraft som visar var en kabel är ansluten i respektive ände. | X |  | *.xlsx | [5 empty] | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Inställningsprotokoll gällande elkraft för skydd (effektbrytare, motorskyddsbrytare etc) | X |  | *.xlsx | [5 empty] | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Lista över TCP/IP-ansluten utrustning | Se senaste version av GENE-00805 Överlämnandeprotokoll TCP-IP-ansluten utrustning (bilaga 5) | X |  | *.xlsx | Se "Förklaing i klartext" |  |  |  |  | Teknisk förvaltare EL | Västfastigheter anläggningsregister
63, 66 El- och elkraft | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_63+66_BOID.xlsx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
63, 66 El- och elkraft | 05 Förteckningar | Armaturförteckning | Armaturförteckning som visar installerade armaturtyper i lokaler. | X |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_63_ARMA.xlsx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 06 Produktdata | Produktdatablad | Katalog- och datablad för installerade produkter. All teknisk data m.m. för installerade komponenter och material ska redovisas och ska markeras samt icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. Produktdatablad skall döpas i klartext för vilken produkt de avser. |  |  | Valfritt | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
63, 66 El- och elkraft | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 10 Programvaror | Programvaror | Till exempel belysningsstyrningar såsom KNX/DALI/Trebor. - Övriga system såsom BMS, väderstationer etc. Även underlag till programmering ska medlevereras. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 11 Huvudledningsschema | Schema | Översiktsschema med sammanhängande enlinjeschema/systemschema ska upprättas för högspänningsställverk, lågspänningsställverk, UPS-anläggning, LS-system 110 V DC. | X |  | *.dwg | [5 empty] | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 12 Febdok | Nätberäkning i Febdok | Nätberkningsprogram för lågspänningsnät. | X |  | Febdok | [5 empty] | Teknisk förvaltare EL | Febdok
64 Tele | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. I kolumnen ”System” noteras för i vilket system (t.ex. kallelsesignalsystem, passagesystem, kameraövervakning) kontaktuppgiften är kopplad till. Dokument kan delas upp per system där så är lämpligt | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_Kont.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_Allm_beskr.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Handhavandeinstruktioner |  | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_Handh.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Nätverksinformation | Nätverksinformation samt IP-adresser, MAC-adresser, nätmask, gateway, switch och port. GENE-00805-v.2.0 Överlämnandeprotokoll TCP-IP-ansluten utrustning (bilaga 5) - Gällande version | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_Överl_prot_TCP_IP.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Systemlayout | Beskriver systemets tekniska komponenter, funktioner och dess kopplingar i blockshemaformat | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_Systemlayout.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Registrering av teletekniska anläggningar och datanät. | Utförs enligt SS 455 12 01 (utgåva 6). All korskoppling, kabellistor, kretsscheman, nätscheman, förbindningsscheman, panelkort dokumenteras i Elkoda. Antingen programmerar leverantören direkt eller så levereras en databas från projektet. Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Webb | X |  | *.mdb | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_Telereg.mdb |  | Teknisk förvaltare |  |  | Teknisk förvaltare | Elkoda
64 Tele | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_ Tele_CE_underl.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_64_BOID.xlsx |  | Teknisk förvaltare |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
64 Tele | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 11 Antenn | Antenndokumentation | -Apparatförteckning -Funktionsbeskrivning -Montageritningar -Planritning -Skyltning | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Antenn_Apparatfört.pdf [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Antenn_Funktionbes.[pdf [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Antenn_Montageritn.pdf [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Antenn_Planritn.pdf [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Antenn_Skyltn.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 12 Centralur | Centralursdokumentation | -Funktionsbeskrivning | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Centralur.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 13 Telefon | Telefonsystemsdokumentation | Gäller telefoner i hissar och vid utrymningsplatser. -Identifieringskod och placering nödtelefon -Presentationssystem -Primärt och sekundärt larmnummer nödtelefon -Programmeringsunderlag nödtelefoner -Åtgärd vid larm nödtelefon Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Web | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_Tele_Telesystem.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. I kolumnen ”System” noteras för i vilket system (t.ex. kallelsesignalsystem, passagesystem, kameraövervakning) kontaktuppgiften är kopplad till. Dokument kan delas upp per system där så är lämpligt | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Kont.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Allm_beskr.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 02 System | Handhavandeinstruktioner |  | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Handh.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 02 System | Nätverksinformation | Nätverksinformation samt IP-adresser, MAC-adresser, nätmask, gateway, switch och port. GENE-00805-v.2.0 Överlämnandeprotokoll TCP-IP-ansluten utrustning (bilaga 5) - Gällande version | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Överl_prot_TCP_IP.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 02 System | Orienterings- / Serviceritningar | Orienteringsritningar samt Serviceritningar med detaljerad redovisning av kabeldragning för BUS-system samt apparaters och komponenters verkliga placering [avsteg kan göras i samråd med teknisk förvaltare för förvaltningsobjekt]. Finns befintliga ska dessa uppdateras, annars ska de upprättas. | X |  | Ritningsfiler i *.pdf och *.dwg. Övriga dokument *.pdf. | [XXXXXX]_64_C_Säkerhet_OR.[filformat] [XXXXXX]_64_C_Säkerhet_SR.[filformat] |  | Teknisk Förvaltare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Registrering av teletekniska anläggningar och datanät. | Utförs enligt SS 455 12 38. | X |  | Databas ELKODA , entreprenören skriver i befintlig databas. Om ny databas skapas ska det vara .mdb. | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Telereg.[filformat] |  | Teknisk Förvaltare |  |  | ELKODA: Teknisk förvaltare PDM WEBB: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt Annars PDM WEBB
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Strömförbrukningsprotokoll | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Strömförbr_protokoll.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Anläggarintyg | Anläggarintyg för: - Inbrottslarm [Vanligtvis endast vid larmklass 2, men kan kravställas även i andra enstaka fall. Avsteg kan göras i samråd med teknisk förvaltare för förvaltningsobjekt] | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Anl.intyg.[filformat] |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_C_Säkerhet_CE-underl.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_64.C_BOID.xlsx |  | Teknisk Förvaltare |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
64.C Säkerhet | 06 Produktdata | Produktdatablad | Katalog- och datablad för installerade produkter. All teknisk data m.m. för installerade komponenter och material ska redovisas och ska markeras samt icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. Produktdatablad skall döpas i klartext för vilken produkt de avser. |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_64_C_Säkerhet_Prod_blad_artikel.[filformat] |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
64.C Säkerhet | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. I kolumnen ”System” noteras för i vilket system (t.ex. kallelsesignalsystem, passagesystem, kameraövervakning) kontaktuppgiften är kopplad till. Dokument kan delas upp per system där så är lämpligt | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Kont.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 02 System | Nätverksinformation | Nätverksinformation samt IP-adresser, MAC-adresser, nätmask, gateway, switch och port. GENE-00805-v.2.0 Överlämnandeprotokoll TCP-IP-ansluten utrustning (bilaga 5) - Gällande version | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Överl_prot_TCP_IP.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_CE-underl.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_64.CBB_BOID.xlsx |  | Teknisk Förvaltare |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
64.CBB Branddetektering | 06 Produktdata | Produktdatablad | Katalog- och datablad för installerade produkter. All teknisk data m.m. för installerade komponenter och material ska redovisas och ska markeras samt icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. För varje installerad produkt ska separat katalog- och datablad tas fram. Produktdatablad skall döpas i klartext för vilken produkt de avser. |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Prod_blad_artikel.[filformat] |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
64.CBB Branddetektering | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 11 Brandlarmsanläggning och Utrymningslarm | Brandlarmsanläggnings- och Utrymningslarmsdokumentation | -Förbindningsschema [ELKODA][Om ELKODA inte finns på tomten ska det lägggas i PDM WEBB] -Anläggarintyg inklusive förteckning av styrningar [PDM WEBB] -Funktionsbeskrivning [PDM WEBB] -Nätschema [ELKODA][Om ELKODA inte finns på tomten ska det läggas i PDM WEBB] -Orienteringsritning [PDM WEBB] -Serviceritning [PDM WEBB] -Handhavandeinstruktion [PDM WEBB] -Strömberäkning läggs till som bilaga anläggarintyget [PDM WEBB] | X |  | Ritningsfiler i *.pdf och *.dwg. Övriga dokument *.pdf. Databas ELKODA , entreprenören skriver i befintlig databas. Om ny databas skapas ska det vara .mdb. | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Förb.schema.[filformat] [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Anl.intyg.[filformat] [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Funkt_besk.[filformat] [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Nätschema.[filformat] [XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_OR.[filformat] [XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_SR.[filformat] [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Handhavande.[filformat] [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_CBB_Branddetektering_Strömberäkn.[filformat] |  | Teknisk Förvaltare |  |  | ELKODA: Teknisk förvaltare PDM WEBB: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt Annars PDM WEBB
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. I kolumnen ”System” noteras för i vilket system (t.ex. telesignalsystem, nödlarmsystem) kontaktuppgiften är kopplad till. Dokument kan delas upp per system där så är lämpligt. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Kont.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Patientkallelse och Bråklarmssystemsdokumentation (Larm i kallelsesignalsystemet som är internt inom avdelningen) | Funktionsbeskrivning | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Funktionsbesk.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Allm_beskr.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Handhavandeinstruktioner | Handhavande och användarmanualer | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Handh.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Nätverksinformation | Nätverksinformation samt IP-adresser, MAC-adresser, nätmask, gateway, switch och port. Använd mall "IP mall VFA import.xlsx" | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Överl_prot_TCP_IP.xlsx |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Systemlayout | Beskriver systemets tekniska komponenter, funktioner och dess kopplingar i blockshemaformat | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Systemlayout.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Registrering av teletekniska anläggningar och datanät. | Utförs enligt SS 455 12 01 (utgåva 6). All korskoppling, förbindningsschema, nätschema och plintkort dokumenteras i Elkoda. Antingen programmerar leverantören direkt eller så levereras en databas från projektet. Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Webb | X |  | *.mdb | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Telereg.[filformat] |  | Teknisk förvaltare |  |  | Teknisk förvaltare | Elkoda
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Kont.pdf |  | Projektledare |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_64.DB_BOID.xlsx |  | Teknisk förvaltare |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 06 Produktdata | Drift- och skötseldokument | Tillverkarens drift- och skötselanvisningar för installerade produkter. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 10 Programvaror | Programvaror | Programfiler Kallelsesignalsystem Även underlag till programmering ska medlevereras. | X |  | Systemets filformat kan variera | [proj.nr.]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Prog_.[filformat] |  |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
71 Hiss | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter involverade i projektet. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_71_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
71 Hiss | 02 System | Hissjournal |  | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Besiktningsman | Hisspärm vid hissen
71 Hiss | 02 System | Hisspärm | Hisspärm med innehåll enligt: SS-EN 13015 Underhåll av hissar och rulltrappor – Regler för underhållsinstruktioner Exempel: -kontaktuppgifter installatör -huvuddata/Tekniska data -skötsel- och underhållsinstruktioner -räddnings- och nödinstruktioner -nödtelefon -elschema -manualer -certifikat | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Besikningsmannen kontrollerar innehållet i hisspärmen vid slutbesiktningen. Informationsförvaltaren tar emot den digitala kopian av hisspärmen. | Hisspärm vid hissen PDM (Transportsystem)
71 Hiss | 03 Driftkort | Driftkort | Yttre anslutningar till hissen Exempel: -kortläsare -nödsignal till DHC -brandstyrningar -nätverksanslutningar (Dokumenteras på elschema eller dyligt) | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Besiktningsman | Hisspärm vid hissen Handlingar hanteras av Telesystem (64).
71 Hiss | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Intyg | Intyg från kontrollorgan, exempel: -intyg från Första besiktning -intyg från Revisionsbesiktning (efter ändring som är av väsentlig betydelse för säkerheten) -Anläggarintyg Brandlarm (Kopior placeras i Hisspärm) | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  |  |  |  | Besiktningsman | Hisspärm vid hissen Handlingar hanteras av Besiktningsorgan och Brand.
71 Hiss | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_71_BOID.xlsx |  |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
81 Styr | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_81_KONT.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 02 System | Schema | Nätschema/systemlayout. Schematiskt översikt med apparatskåpets ingående kommunikationsenheter. Finns befintliga ska dessa uppdateras, | X |  | *.visio | [XXXXXX]_81_NÄTSCHEMA.VSDX |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 03 Driftkort | Driftkort | Dokumentation innehållande flödesschema, funktioner, larm och inställda värden för fastighetsautomation. Driftkorten ska beskriva funktioner dels vid normaldrift, dels vid nöddrift, dels för återställning. Här ska även beskrivas eventuella manuella manövrar | X |  | *.docx, *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system].docx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Funktionskontroll DDC | Kontroll av samtliga styr- och övervakningsfunktioner. Egenkotroll funktioner i Driftkort. |  |  | Valfritt | Valfritt |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras | X |  | *.pdf | [proj.nr.]_[XXXXXX]_[system]_[komponent]_CE.pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Inställningsprotokoll, lista över alla inställda värden vid Slutbesiktning. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Isolations- och skyddsjordsprotokoll. Isolationsprovning av i entreprenaden installerade lågspänningsdelar. | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Kalibreringsprotokoll. Kontroll och justering av samtliga analoga givare med avseende på avläst värde i DHC kontra på platsen uppmätt värde (vid mätningarna ska instrument med noggrannhet av minst ± 0,3°C, ± 3 % RH, ± 5 Pa användas). | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Lista över TCP/IP-ansluten utrustning | GENE-00805-v.2.0 Överlämnandeprotokoll TCP-IP-ansluten utrustning (bilaga 5) Detta dokument kan även påverka andra discipliner i projektet. | X |  | *.xlsx | [proj.nr.]_[XXXXXX]_81_TCP-IP.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Motorskyddsprotokoll. Uppmätning av motorströmmar, Uppmätning av driftström i respektive fas för motorer | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Förklaring av och information om vilka installationsobjektstyper som skall medföra informationsleverans (BOID-lista) samt vilken installationsdata leveransen ska innehålla framgår av informationsfilen Masterdata för fastighetsinformation-bilaga 1 Installationsdata (länk till dokument finns i cell H2). I de fall projekt medför att befintliga installationsobjekt förändras ska befintlig installationsdata exporteras från Faciliate, den exporterade listan förändras utifrån projektets påverkan och importeras sedan åter in i Faciliate. I de fall projekt medför nya installationer ska Importmall Installationsdata användas för att redovisa nya installationsobjekt med tillhörande installationsdata (länk till dokument finns i cell H3). |  |  | *.xlsx | [XXXXXX]_81_BOID.xlsx |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/Installationsdata
81 Styr | 06 Produktdata | Produktdatablad | För varje installerad komponent ska katalog- och datablad levereras.All teknisk data med mera för installerade komponenter och material redovisas och markeras. Icke aktuella delar ska inte redovisas. Katalog- och datablad ska vara skriven på svenska. |  |  | *.pdf | [XXXXXX]_[komponentbeteckning].pdf |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 07 SCADA | SCADA-dokumentation. Används endast vid införande av nytt SCADA-system eller ny drivrutin. | -Licensförteckning (Komplett med versionsnummer.) -Driversspecifikation mot SCADA -Drivrutiner -Kommunikationsinställningar -Systeminställningar | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_(valfritt i klartext).filändelse |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 08 DDC-dokumentation | DDC-dokumentation | All projektspecifik programkod och de generella funktionsbiblioteken som använts för att programmera SCADA, DDC, HMI och gateway -DDC-program -Licensförteckning DDC (komplett med versionsnummer.) | X |  | Valfritt | [proj.nr.]_[XXXXXX]_(system)_DDC1.XXX |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 09 Apparatskåpsdokumentation | Apparatskåpsdokumentation | -Apparatlista yttre komponenter -Apparatlista inre komponenter (nnehållande benämning, beteckning tag, fabrikat, typ, E-nummer och data). -Dokumentförteckning över apparatskåp och schemablad -Relationsandlingar för apparatskåp -Kretsschema (med nollnummer där sista nollnummer ska redovisas). -Yttre förbindningsschema (innehållande uppgift om komponent, kabelnummer, kabeltyp, kabelpart, yttre kopplingsplintar och dosor). | X |  | *.dwg *.pdf | [proj.nr.]_XXXXXX_(system).XXX |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 10 Programvaror | Programvaror | Specifika programvaror och programverktyg. |  |  | Valfritt | Mappstruktur: [XXXXXX]_AS[WW]\DDC[WW]\Generella_funktionsbibliotek [XXXXXX]_AS[WW]\DDC[WW]\Projektspecifik_programkod [XXXXXX]_AS[WW]\DDC[WW]\OP |  | Besiktningsman |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF