Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar

Förändringar sedan föregående version

Ersätter tidigare version publicerad 2022-06-02. Redaktionella ändringar, tillagd text gällande ansvar liksom uppdaterad källförteckning.

Syfte

Stödja verksamheter inom vård och omsorg vid bedömning av vårdhygieniska risker avseende portabel AC/luftkylare och fläkt.

Bakgrund

För att minska risk för hälsopåverkan hos patient och medarbetare bör varje verksamhet ha en plan för åtgärder vid värmebölja. Stöd till framtagande av en sådan plan finns på Folkhälsomyndighetens sida Värmeböljor-vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial.

Generellt är optimering av befintligt ventilationssystem att föredra. Konsultera fastighetsförvaltare för råd om en långsiktig ventilationsanpassad lösning och optimering av solskydd. Inköp av fast AC/kylaggregat ska alltid föregås av kontakt med fastighetsförvaltare.

Vid beslut, av verksamhet, om en temporär lösning med portabel AC/luftkylare eller fläkt ska riskbedömning utföras där nytta vägs mot risk för spridning av mikroorganismer och dess eventuella konsekvenser.

Utförande

Portabel AC/luftkylare eller fläkt avråds från:

- I lokal med höga renhetskrav (Ex. operationssal, sterilcentral, sterilförråd)

- Hos patient med kraftigt nedsatt immunförsvar (Ex. inom hematologi, transplantation, neonatologi, intensivvård, dialys)

- Hos patient med utbredd hudskada/sår

- I rum där flera personer vistas samtidigt vid pågående smittspridning/utbrott av luftvägssmitta på en enhet.

Portabel AC/luftkylare

Risk med portabel AC/luftkylare

Tillväxt och spridning av mikroorganismer vid brist i underhåll och rengöring/desinfektion.

Befuktare av utgående luft ska inte användas då sådana system innebär ökad risk för bakterietillväxt och spridning av exempelvis Legionella.

Luftutflöde kan öka utspridning av befintligt damm, partiklar, hudflagor och mikroorganismer i rummet. Det är viktigt att rutiner finns för rengöring av patientnära och horisontella ytor samt för desinfektion av tagytor.

Råd vid användning av portabel AC/luftkylare

Använd HEPA-filter/motsvarande för utgående luft

Rutin ska finnas för regelbundet underhåll, rengöring och desinfektion enligt tillverkarens instruktioner, inklusive ansvarsfördelning för utförande

Rengör och desinfektera efter användning hos patient/byte av rum

Utåtgående luftström ska inte riktas direkt mot person

Stäng av inför vårdmoment med ökade renhetskrav; exempelvis såromläggning, kateter/PVK-sättning, CVK-omläggning samt uppackning av rena och sterila material.

Portabel fläkt

Risk med portabel fläkt

Luftflöde ökar utspridning av befintligt damm, partiklar, hudflagor och mikroorganismer i rummet vilket särskilt bör beaktas hos patient med vårdhygieniska riskfaktorer för smittspridning.

Droppar från en individ kan spridas längre bort än förväntat vilket bör beaktas vid risk för stänk, luftvägsinfektion eller diarré/kräkning.

Tillväxt av mikroorganismer vid bristande rengöring/desinfektion.

Användning av portabel fläkt i eget boende innebär lägre risk jämfört med sjukvård, eftersom användaren befinner sig i sin egen mikrobiella miljö. Samma försiktighet vid vårdmoment med ökade renhetskrav måste dock iakttas och åtgärder för att minska risk för spridning till annan person vidtas.

Råd vid användning av portabel fläkt

Fläkt som inte kan rengöras inuti ska inte användas (utan rotorblad eller ej öppningsbara).

Rutin ska finnas för regelbundet underhåll, rengöring och desinfektion enligt tillverkarens instruktioner, inklusive ansvarsfördelning för utförande

Rengör och desinfektera efter användning hos patient/byte av rum

Placera i säng-/bordsnivå eller högre och rikta om möjligt flödet snett uppåt

Undvik att luft blåser direkt mot ansiktet, mot skadad hud eller från en individ till en annan

Stäng alltid av fläkten inför vårdmoment med ökade renhetskrav; exempelvis såromläggning, kateter/PVK-sättning, CVK-omläggning, samt uppackning av rena och sterila material.

Då luftströmmen ökar utspridning av befintliga mikroorganismer på patientrummet är det viktigt att patientnära och horisontella ytor samt tagytor regelbundet rengörs och desinfekteras.

Överväg utökad städning och rengöring av rummet om patienten i hög utsträckning utsöndrar mikroorganismer (till exempel tillstånd med ökad fjällning av hud, sår, hosta, kräkning eller diarré).

Ansvar och avsteg

Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.

Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvariga för att rapportera vårdskador som en avvikelseanmälan. En vårdrelaterad infektion är en potentiell vårdskada och ska därför alltid anmälas så att vidare utredning kan ske.

Medvetet avsteg från denna rutin dokumenteras i patientjournal om avsteg är kopplat till patient. Annan orsak till avsteg rapporteras i MedControl PRO eller befintligt avvikelsehanteringssystem.

Relaterad information

Rutin SkaS Vårdhygieniska riskfaktorer för smittspridning i vård och omsorg

Källförteckning

Centers for Disease Control and Prevention. (2019).  Guidelines for environmental Infection Control in Health-Care Facilities. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.html

Clinical Excellence Commission. (2020). Infection prevention and control practice handbook. (ISBN: 978-1-76000-381-4; 2020). National Library of Australia.  https://www.cec.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/383239/IPC-Practice-Handbook-2020.PDF

ECDC. (2020). Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19

Folkhälsomyndigheten. (2022). Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor – Vägledning till handlingsplan.    https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ea328afcc93f4ad6a37693176fbb3158/hantera-halsoeffekter-varmeboljor.pdf

Folkhälsomyndigheten. (2022). Hälsoeffekter av värmeböljor – En kunskapssammanställning.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-varmeboljor/?pub=112090

Folkhälsomyndigheten. (2022). Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

NHS Improvement Estates and Facilities. (2019). Portable fans in health and social care facilities: risk of cross infection. (Ref. EFA/2019/001). https://www.nss.nhs.scot/media/1111/efa2019001.pdf

Patientsäkerhetslag (2010:659) 1 kap. 4 § och kap.3 8§, lagändring SFS 2023:503. Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/